## 2022 1 кв
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Самарская электросетевая компания"
за 1 квартал 2022 года
Самарский РЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Место расположения | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | ток фаза, А |  |  | кВА | %
[5 empty] | А | В | С
1 | КТП ДСК61023/630 (Горный) | 630 | Самарская область, Красноярский район, пром. Зонаюго-восточнее п.г.т. Новосемейкино | Физические и юридические лица | 81.753 | 190.5157 | 191.3489 | 102.1813 | 16.2193
2 | РТП-"Великран" 4х1000 | 1000 | Центральная, 31 | Физические и юридические лица | 202.512 | 288.9707 | 303.1098 | 175.1282 | 17.5128
|  | 1000 |  |  | 172.8681 | 130.4933 | 245.7699 | 121.0285 | 12.1029
|  | 1000 |  |  | 288.8884 | 188.079 | 188.0723 | 146.5747 | 14.6575
|  | 1000 |  |  | 360.1225 | 72.4736 | 86.6647 | 114.4451 | 11.4445
3 | РП-1/4х1000 "Ерошевского" | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского, ул.Скляренко | Физические и юридические лица | 101.2631 | 302.4609 | 302.7763 | 155.7127 | 15.5713
|  | 1000 |  |  | 288.1172 | 345.7555 | 216.4025 | 187.4007 | 18.7401
|  | 1000 |  |  | 245.6229 | 158.8389 | 331.6633 | 162.242 | 16.2242
|  | 1000 |  |  | 72.848 | 172.857 | 130.0569 | 82.8179 | 8.2818
4 | РП-2/4х1600 "Ботанический" | 1600 | г. Самара, мкр. Ботанический, Лукачева/Мичурина/Врубеля | Физические и юридические лица | 415.3705 | 530.8154 | 299.6686 | 274.5863 | 17.1616
|  | 1600 |  |  | 461.4321 | 369.3504 | 368.8107 | 264.3903 | 16.5244
|  | 1600 |  |  | 322.5997 | 483.8762 | 116.1551 | 203.3479 | 12.7092
|  | 1600 |  |  | 138.5147 | 184.3742 | 322.7365 | 142.2958 | 8.8935
5 | РП-"Садовая"/2х1250 | 1250 | г. Самара, ул. Садовая, 176 | Физические и юридические лица | 324.1027 | 126.1677 | 180.3402 | 138.9866 | 11.1189
|  | 1250 |  |  | 162.0692 | 90.2255 | 252.8179 | 111.3268 | 8.9061
6 | РП-7/2х630 "Ялтинская" | 630 | г. Самара, ул. Ялтинская, 32 | Физические и юридические лица | 118.2321 | 190.5723 | 145.7231 | 100.1779 | 15.9013
|  | 630 |  |  | 164.0052 | 100.5526 | 209.0658 | 104.3866 | 16.5693
7 | ТП-23/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 216.0349 | 345.815 | 302.8937 | 190.5895 | 19.0589
|  | 1000 |  |  | 288.3849 | 188.0493 | 129.6523 | 133.5814 | 13.3581
8 | ТП-23/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 72.4735 | 259.472 | 231.064 | 124.0873 | 12.4087
|  | 1000 |  |  | 346.1673 | 303.2542 | 259.5798 | 200.3439 | 20.0344
9 | ТП-24/2х1000 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 137.0349 | 45.3802 | 100.1361 | 62.2743 | 9.8848
|  | 630 |  |  | 100.3197 | 154.9463 | 199.8624 | 100.3103 | 15.9223
10 | ТП-25/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 158.9932 | 115.4747 | 259.7347 | 117.7383 | 11.7738
|  | 1000 |  |  | 115.7663 | 360.8031 | 87.3692 | 124.2921 | 12.4292
11 | ТП-25/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 216.474 | 173.4948 | 230.5496 | 136.7623 | 13.6762
|  | 1000 |  |  | 202.2442 | 230.5732 | 216.0806 | 143.0171 | 14.3017
12 | ТП-26/2х630 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 208.9627 | 190.5346 | 91.1 | 108.1276 | 17.1631
|  | 630 |  |  | 118.7564 | 154.2747 | 127.6151 | 88.3024 | 14.0163
13 | ТП-27/1 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 450.9348 | 324.6776 | 306.12 | 238.4138 | 19.0731
|  | 1250 |  |  | 396.4676 | 414.6712 | 198.0684 | 222.4293 | 17.7943
14 | ТП-27/2 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 180.9252 | 252.8052 | 270.2636 | 155.1603 | 12.4128
|  | 1250 |  |  | 396.8394 | 432.9528 | 342.0369 | 258.2711 | 20.6617
15 | ТП-28/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 216.3835 | 345.6093 | 302.9871 | 190.6416 | 19.0642
|  | 1000 |  |  | 201.7927 | 360.4072 | 245.5008 | 178.0172 | 17.8017
16 | ТП-28/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 116.0141 | 245.3625 | 346.5824 | 156.0342 | 15.6034
|  | 1000 |  |  | 115.2305 | 288.4747 | 288.5032 | 152.5627 | 15.2563
17 | ТП-29/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 115.2293 | 144.3641 | 317.6912 | 127.2335 | 12.7234
|  | 1000 |  |  | 331.7629 | 332.1274 | 345.7245 | 222.5191 | 22.2519
18 | ТП-29/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 317.729 | 172.9316 | 360.2826 | 187.5479 | 18.7548
|  | 1000 |  |  | 72.6343 | 158.6276 | 173.0162 | 89.1029 | 8.9103
19 | КТП Сев 2517/400 | 400 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, ул. Яблоневая | Физические и юридические лица | 322.7005 | 363.6797 | 265.7421 | 209.8478 | 52.4619
20 | КТП Сев 2518/250 | 250 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, пересечение ул. Железнодорожная и ул. Тимофеевская | Физические и юридические лица | 255.969 | 227.3929 | 223.2027 | 155.7268 | 62.2907
21 | ТП-2362/2х1000 Вавилон | 1000 | г. Самара, ул. Ульяновская, 18 | Физические и юридические лица | 1051.5454 | 705.8478 | 1080.5793 | 625.4891 | 62.5489
|  | 1000 |  |  | 806.4515 | 892.9806 | 879.3297 | 568.3591 | 56.8359
22 | КТП-400 "Квалитет" | 4000 | Самарская область, Волжский район | Физические и юридические лица | 3226.0082 | 4263.1798 | 3341.488 | 2387.081 | 59.677
23 | ГКТП-2382/630 | 630 | г. Самара, ул. Чкалова, 100 | Физические и юридические лица | 508.5762 | 499.7907 | 598.8942 | 354.2404 | 56.2286
24 | КТП-201/2х1600 | 1600 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 1290.4901 | 1129.5869 | 1452.3717 | 853.4877 | 53.343
|  | 1600 |  |  | 1659.3075 | 1106.5482 | 1175.53 | 868.6814 | 54.2926
25 | КТП-202/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 749.741 | 706.152 | 850.3144 | 508.2881 | 50.8288
|  | 1000 |  |  | 676.9274 | 979.8267 | 663.2787 | 511.3352 | 51.1335
26 | КТП-204/2х2500 | 2500 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 2232.6981 | 2124.4312 | 2448.0842 | 1499.8691 | 59.9948
|  | 2500 |  |  | 2412.9041 | 1656.8539 | 2304.3384 | 1404.8509 | 56.194
27 | РП/ТП-10/0,4 кВ 4х1000 Бизнес-Инфо | 1000 | г. Самара, ул. Льва Толстого, 125 | Физические и юридические лица | 346.121 | 231.2518 | 302.8981 | 194.0117 | 19.4012
|  | 1000 |  |  | 130.2624 | 345.8982 | 345.6706 | 181.1316 | 18.1132
|  | 1000 |  |  | 172.8899 | 259.2832 | 360.27 | 174.6545 | 17.4654
|  | 1000 |  |  | 130.1744 | 158.9291 | 288.3163 | 127.2633 | 12.7263
28 | КТП-250 СНКТ "Карьер" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 47.2101 | 29.2995 | 32.9624 | 24.1276 | 9.6511
29 | КТП-100 СНКТ "Карьер" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 33.9233 | 23.2141 | 19.4942 | 16.8896 | 16.8896
30 | КТП-400 СНД "Экран" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНД "Экран" | 98.8586 | 58.3824 | 80.8908 | 52.4842 | 13.1211
31 | КТП-160 СНТ "Сокское-1" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокское-1" | 44.0308 | 25.508 | 53.2231 | 27.0567 | 16.9105
32 | КТП-160 СНТ "Яблонька" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Яблонька" | 19.2013 | 32.7722 | 28.0946 | 17.647 | 11.0294
33 | КТП-250 СНТ "Оптимист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Оптимист" | 65.1607 | 46.9697 | 90.9926 | 44.7683 | 17.9073
34 | КТП-100 СНТ "Сокский залив" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 13.8858 | 32.4095 | 30.5045 | 16.9267 | 16.9267
35 | КТП-320 СНТ "Сокский залив" | 320 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 110.8076 | 102.3495 | 69.5702 | 62.3131 | 19.4728
36 | КТП-100 СНТ "Металлист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 10.7224 | 17.503 | 31.0082 | 13.0551 | 13.0551
37 | КТП-250 СНТ "Металлист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 79.8553 | 36.9837 | 76.3908 | 42.5879 | 17.0351
38 | КТП-1/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 76.5231 | 54.0312 | 79.7992 | 46.3619 | 18.5448
39 | КТП-2/400 ДНТ "Старо-Семейкино" | 400 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 138.8655 | 92.3247 | 115.457 | 76.401 | 19.1003
40 | КТП-3/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 68.5953 | 61.8738 | 50.7436 | 39.9393 | 15.9757
41 | КТП-160 СНТ "Сокский-4" трест 11 | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский-4" трест 11 | 11.9021 | 35.4172 | 48.4542 | 21.1085 | 13.1928
42 | КТП-160 СНТ "Земледелец" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Земледелец" | 34.8883 | 49.2057 | 46.8104 | 28.8513 | 18.0321
43 | КТП-160 СНТ "Милиоратор" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Милиоратор" | 55.789 | 53.424 | 34.7102 | 31.7207 | 19.8254
44 | КТП-250 СНТ "Сокский-1" Т-1 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 69.3626 | 25.2849 | 79.5133 | 38.3851 | 15.354
45 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-2 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 29.7871 | 36.7645 | 26.4309 | 20.4934 | 20.4934
46 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-3 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-3 | 24.8306 | 32.5143 | 17.7924 | 16.5603 | 16.5603
47 | КТП-400 СНТ"Полянка" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ"Полянка" | 34.5978 | 58.3421 | 74.9002 | 36.992 | 9.248
48 | КТП-160 ДНТ "Алмаз" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Алмаз" | 50.9995 | 44.0322 | 26.0527 | 26.687 | 16.6794
49 | КТП-100 ДНТ "Оптимист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 33.697 | 22.3118 | 18.1306 | 16.3403 | 16.3403
50 | КТП-160 ДНТ "Оптимист" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 53.1473 | 39.6205 | 28.3875 | 26.7026 | 16.6891
51 | КТП-160 СНТ "Ветеран" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Ветеран" | 27.8135 | 41.9583 | 11.7783 | 17.9736 | 11.2335
52 | КТП-63 СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 63 | п.г.т. Новосемейкино | СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 15.2541 | 22.002 | 20.1715 | 12.657 | 20.0905
53 | КТП-160 СНТ "Сокский" управление ФСБ | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский" управление ФСБ | 25.3673 | 58.2155 | 41.8096 | 27.6365 | 17.2728
54 | КТП-250 СНТ "Вишенка" | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Вишенка | СНТ "Вишенка" | 83.2284 | 33.3374 | 54.1923 | 37.6351 | 15.054
55 | КТП-160 СДПК "Сокское-2" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДПК "Сокское-2" | 48.5558 | 44.2063 | 11.8908 | 23.0655 | 14.4159
56 | КТП-250 СНТ "Колос" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 54.3462 | 62.1164 | 18.7388 | 29.7984 | 11.9194
57 | КТП-160 СНТ "Колос" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 23.2625 | 27.8265 | 42.2034 | 20.5616 | 12.851
58 | КТП-400 СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 58.124 | 52.6202 | 52.3052 | 35.9361 | 8.984
59 | КТП-160 СДТ "Полиграфист" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДТ "Полиграфист" | 32.9503 | 53.3189 | 18.5845 | 23.1098 | 14.4436
60 | КТП-2/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 21.6599 | 50.8587 | 69.3514 | 31.2681 | 12.5073
61 | КТП-3/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 43.2901 | 36.9756 | 36.5581 | 25.748 | 10.2992
62 | КТП-160 СНТ Труд (Жт 404/160) | 160 | Самарская область, г. Жигулевск, мкр. В-3 | Физические и юридические лица | 39.4282 | 55.5888 | 12.3231 | 23.6578 | 14.7861
63 | ТП-1-1/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 14.0077 | 48.8498 | 53.0085 | 25.5369 | 15.9605
64 | ТП-1-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 34.8289 | 32.394 | 44.2991 | 24.5794 | 15.3621
65 | ТП-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 33.2246 | 55.5252 | 37.1404 | 27.7462 | 17.3414
66 | ТП-3/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 37.8069 | 44.7061 | 23.9036 | 23.4542 | 14.6589
67 | ТП-4/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 58.4694 | 42.3217 | 16.1291 | 25.7692 | 16.1058
68 | ТП-8/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 72.5158 | 90.1306 | 90.1031 | 55.706 | 22.2824
69 | ТП Насосная-1/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 36.8177 | 26.1691 | 65.0018 | 28.2087 | 11.2835
70 | ТП Насосная-2/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 51.1897 | 65.2443 | 61.3501 | 39.1836 | 15.6734
71 | КТП-2201/250 | 250 | г.Самара, ул. Луцкая, 28 | Физические и юридические лица | 266.9009 | 252.4236 | 238.0773 | 166.9313 | 66.7725
72 | ТП-120 квартал оборуд РУ-10кВ | 1000 | г.Самара, ул. Ленинская,215 | Физические и юридические лица | 1051.7043 | 764.1997 | 662.5666 | 546.2549 | 54.6255
|  | 1000 |  |  | 648.9687 | 951.1461 | 965.144 | 565.383 | 56.5383
|  | 1000 |  |  | 735.3353 | 692.0903 | 850.113 | 501.9695 | 50.1969
|  | 1000 |  |  | 907.5034 | 878.8426 | 1051.617 | 625.487 | 62.5487
73 | ТП-3096/2х400 | 400 | г.Самара, ул. Победы, 41 | Физические и юридические лица | 340.062 | 299.8516 | 421.306 | 233.8928 | 58.4732
|  | 400 |  |  | 357.8851 | 323.298 | 288.2423 | 213.6614 | 53.4153
74 | РТП "Вертикаль" 4х1600 | 1600 | г.Самара, Московское ш., 17 | Физические и юридические лица | 1659.5353 | 1060.273 | 1613.367 | 955.0318 | 59.6895
|  | 1600 |  |  | 1336.3535 | 1336.4579 | 1659.3369 | 954.8055 | 59.6753
|  | 1600 |  |  | 1452.0903 | 1567.4024 | 1705.0547 | 1041.2903 | 65.0806
|  | 1600 |  |  | 1129.6689 | 1037.5517 | 1244.9411 | 752.0404 | 47.0025
75 | ТП-2786/2х630 | 630 | г. Самара, ул. Мичурина 54 | Физические и юридические лица | 408.3468 | 526.9465 | 662.9669 | 352.2565 | 55.9137
|  | 630 |  |  | 644.8334 | 526.3108 | 562.5232 | 382.1003 | 60.6508
76 | ТП-2063/3х400 | 400 | г. Самара, ул. Красноармейская 17 | Физические и юридические лица | 426.3149 | 352.0276 | 260.1641 | 228.8868 | 57.2217
|  | 400 |  |  | 340.8214 | 375.121 | 397.8678 | 245.4838 | 61.3709
|  | 400 |  |  | 323.1028 | 363.0816 | 317.7749 | 221.2726 | 55.3182
77 | ТП-65/2х630 | 630 | г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса 51 | Физические и юридические лица | 453.6562 | 436.4441 | 454.4475 | 296.3383 | 47.0378
|  | 630 |  |  | 644.7884 | 517.7497 | 671.3409 | 404.1869 | 64.1567
78 | КТП-Ш423/40 (2КТПН-ТВ//К-40) | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 32.1298 | 44.1654 | 29.1088 | 23.231 | 58.0776
79 | КТП-Ш805/40 | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 36.3054 | 42.7062 | 37.7359 | 25.7312 | 64.3279
80 | 2БКТП/2х250 | 250 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 166.1039 | 201.8581 | 176.8258 | 120.0712 | 48.0285
|  | 250 |  |  | 220.4476 | 201.6805 | 173.0467 | 131.1765 | 52.4706
81 | ТП-Ш701/2х160 | 160 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 159.3205 | 169.0525 | 171.409 | 110.1519 | 68.845
|  | 160 |  |  | 142.8973 | 123.0328 | 111.1063 | 83.0988 | 51.9368
82 | КТП-У51/100 | 100 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 88.6366 | 101.4113 | 69.9637 | 57.3066 | 57.3066
83 | КТП-Ж401/63 | 63 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 53.7702 | 45.782 | 65.3844 | 36.352 | 57.7016
84 | КТП-915/100 | 100 | Самарская обл., Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Советская, 85 | Физические и юридические лица | 104.6381 | 66.9649 | 83.0007 | 56.1147 | 56.1147
85 | КТП-КШК 708/160 | 160 | Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 60 лет Октября 21 | Физические и юридические лица | 132.2366 | 124.9677 | 134.3997 | 86.3095 | 53.9434
86 | КТП-ЕЛХ 414/160 | 160 | Самарская обл., Елховский р-н, с. Елховка, ул. Почтовая 25 | Физические и юридические лица | 119.9665 | 134.2327 | 134.2407 | 85.6122 | 53.5076
87 | КТП-Ис 1714/250 (РТКЕ-250) | 250 | Самарская обл., с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 100 | Физические и юридические лица | 270.1023 | 270.4674 | 166.5665 | 155.8528 | 62.3411
88 | ТП Кр 1917/100 (ТМ-100) | 100 | Самарская обл., Кинель-Черкасский р-н, с. Кротовка, ул. Дорожная | Физические и юридические лица | 89.6819 | 80.9943 | 81.0155 | 55.4728 | 55.4728
89 | ТП-ММ 717/40 | 40 | Самарская обл., Кинельский р-н, с. Малая Малышевка | Физические и юридические лица | 41.501 | 35.4396 | 36.9235 | 25.0957 | 62.7391
90 | КТП-Мус 1621/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 26.6617 | 31.4891 | 37.5326 | 21.0886 | 52.7216
91 | КТП-Уз 8/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 42.1972 | 32.0334 | 32.1972 | 23.4567 | 58.6417
92 | КТП-1001/100 | 100 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 69.8539 | 93.1506 | 84.0988 | 54.4615 | 54.4615
93 | КТП-801/63 | 63 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 60.1117 | 66.9325 | 49.9205 | 39.003 | 61.9095
94 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 149.9057 | 130.0144 | 157.4654 | 96.3998 | 60.2498
95 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 159.9604 | 124.5214 | 162.0693 | 98.4199 | 61.5124
96 | КТП БОГ 1221/160 | 160 | Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Комсомольская, 72 | Физические и юридические лица | 163.6551 | 157.5755 | 115.7687 | 96.3146 | 60.1967
97 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 38.0948 | 31.797 | 34.9058 | 23.0974 | 57.7435
98 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 32.6677 | 28.2862 | 30.7621 | 20.2142 | 50.5356
99 | ТП КЯР 505/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 415.1675 | 329.3134 | 323.0527 | 235.2844 | 58.8211
100 | КТП КЯР 1105/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 293.9458 | 426.4794 | 346.3133 | 235.1092 | 58.7773
101 | КТП-10/0,4 | 100 | г. Тольятти, Автозаводской район, ПКЗ, ул. Транспортная, 22а | Физические и юридические лица | 85.4555 | 69.4431 | 85.3913 | 52.9599 | 52.9599
102 | ТП-9901/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 305.6704 | 403.6977 | 271.7069 | 216.2289 | 54.0572
|  | 400 |  |  | 420.8355 | 403.6 | 259.3501 | 238.8663 | 59.7166
103 | ТП-9902/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 432.8714 | 363.5653 | 271.4741 | 235.3675 | 58.8419
|  | 400 |  |  | 380.4996 | 369.0703 | 391.9108 | 251.5823 | 62.8956
104 | ТП-9903/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 270.9239 | 311.8055 | 334.7959 | 202.2226 | 50.5556
|  | 400 |  |  | 427.2203 | 259.5117 | 328.9538 | 223.8571 | 55.9643
105 | КТП-1/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 188.0773 | 177.1629 | 237.7528 | 132.8997 | 53.1599
106 | КТП-2/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 205.8553 | 205.582 | 227.234 | 140.7632 | 56.3053
107 | КТП-3/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 169.3489 | 241.4222 | 249.0454 | 145.4236 | 58.1694
108 | ТП 9300/ 2х400кВА Ставропольская | 400 | г. Самара, ул. Ставропольская,51 | Физические и юридические лица | 305.8179 | 426.5489 | 293.8356 | 226.175 | 56.5438
|  | 400 |  |  | 276.9646 | 340.1241 | 340.3612 | 211.022 | 52.7555
109 | ТП 2х400 Стройтрест | 400 | г. Самара, ул. Степана Разина/ул. Ленинградская | Физические и юридические лица | 421.0356 | 335.072 | 421.2918 | 259.4988 | 64.8747
|  | 400 |  |  | 329.0993 | 392.2298 | 409.3112 | 249.1931 | 62.2983
110 | 2БКТП 9600/2х1000кВА с оборудованием | 1000 | г.Самара, Октябрьский р-н, Пятая просека, уч. 31, к/н 63:0638003:1754 | Физические и юридические лица | 648.2886 | 864.2212 | 1065.8328 | 568.2667 | 56.8267
|  | 1000 |  |  | 878.6524 | 1080.7606 | 691.462 | 584.2528 | 58.4253
111 | ТП-100/10/0,4 кВА "Омега" | 100 | Самарская обл., Волжский р-н,о.Поджабный, к/н 63:01:0801001:7 | Физические и юридические лица | 84.2887 | 81.2963 | 71.3171 | 52.2132 | 52.2132
112 | 2БКТП 2х2000 кВА (ТП-1101), г.Самара, ЖК "Галактика" | 1000 | г.Самара, ул.Ново-Садовая,106 | Физические и юридические лица | 993.8861 | 835.7566 | 907.6804 | 603.306 | 60.3306
|  | 1000 |  |  | 706.4597 | 1080.0919 | 691.7066 | 546.2081 | 54.6208
113 | КТП-8052/400 | 1000 | г. Самара, п. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 6 | Физические и юридические лица | 749.619 | 792.1121 | 836.042 | 524.0612 | 52.4061
114 | КТП Елх-402/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 245.7738 | 205.5756 | 209.1368 | 145.5711 | 58.2285
115 | КТП Елх-406/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 245.2801 | 241.9934 | 176.6438 | 146.3274 | 58.5309
116 | КТП Елх-410/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 311.8482 | 276.7085 | 386.6988 | 214.9463 | 53.7366
117 | КТП Елх-411/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 198.1574 | 230.7358 | 237.9134 | 146.9642 | 58.7857
118 | КТП Елх-412/160 с. Елховка | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 152.1924 | 147.4766 | 150.6981 | 99.2609 | 62.0381
119 | КТП Елх-422/100 с. Елховка | 100 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 108.9818 | 102.3243 | 80.0315 | 64.2108 | 64.2108
120 | КТП Елх-426/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 334.1573 | 328.8064 | 403.2387 | 234.991 | 58.7477
121 | КТП Елх-901/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 414.8314 | 386.3774 | 328.7334 | 249.0392 | 62.2598
122 | КТП Елх-307/400 с. Красные дома | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Красные дома | Физические и юридические лица | 392.2889 | 351.363 | 391.8046 | 250.2546 | 62.5637
123 | КТП Елх-722/160 с. Н.Кондурча | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Н.Кондурча | Физические и юридические лица | 159.9339 | 129.7929 | 142.9019 | 95.3514 | 59.5946
124 | КТП Елх-718/250 с. Заблоцкое | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Заблоцкое | Физические и юридические лица | 162.5354 | 238.068 | 198.5111 | 132.0448 | 52.8179
125 | КТП Елх-713/400 с. Елх.озеро | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елх. озеро | Физические и юридические лица | 323.434 | 311.1176 | 357.8158 | 218.7178 | 54.6794
126 | ТП-1124/2х1000 | 1000 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 821.7099 | 850.09 | 893.0151 | 565.2852 | 56.5285
|  | 1000 |  |  | 734.9299 | 1080.9048 | 979.7661 | 616.1504 | 61.615
127 | ТП-1125/2х1000 | 1000 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 1066.0286 | 749.6518 | 1065.8298 | 635.0849 | 63.5085
|  | 1000 |  |  | 749.7097 | 1052.1323 | 994.5777 | 616.3309 | 61.6331
128 | КТП 8077/2х250 | 250 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 234.6963 | 194.9287 | 266.8291 | 153.4985 | 61.3994
|  | 250 |  |  | 238.1525 | 191.626 | 256.3142 | 151.2148 | 60.4859
129 | КТП 8078/2х250 | 250 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 172.9622 | 241.7878 | 270.2369 | 150.9711 | 60.3884
|  | 250 |  | Физические и юридические лица | 227.5944 | 212.7109 | 270.056 | 156.5636 | 62.6255
130 | КТП КЯР 1203/250 АО "Красноярское РАЙПО" | 250 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Комсомольская 84 | Физические и юридические лица | 205.4329 | 263.7277 | 241.2076 | 156.5652 | 62.6261
131 | КТП КЯР 602/160 ООО "Красноярский Хлебокомбинат" | 160 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника 8 | Физические и юридические лица | 165.8993 | 154.6001 | 110.908 | 95.0822 | 59.4264
132 | КТП КШК 516/160 ООО "Заготовитель" | 160 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская | Физические и юридические лица | 109.1536 | 168.6373 | 146.0306 | 93.4103 | 58.3814
133 | ТП-1119/2х1250 ООО "Дельта-Строй | 1250 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Мусоргского с кадастровым номером 63:01:0612001:233 | Физические и юридические лица | 810.197 | 864.8709 | 900.5049 | 567.6562 | 45.4125
|  | 1250 |  |  | 1350.4334 | 1260.3934 | 1170.7277 | 833.4546 | 66.6764
134 | КТП-100 10/0,4 б/о "Волжанка" | 100 | г. Самара, Самарский район, остров Поджабный, база отдыха «Волжанка» | Физические и юридические лица | 73.4629 | 99.7645 | 101.2532 | 60.4955 | 60.4955
135 | ТП-2х630 6/0,4 кВ ЖК на Владимирской | 630 | г. Самара, пересечение пр-т Карла Маркса/ул. Владимирская, к/н 63:01:0109002:1756 | Физические и юридические лица | 590.1474 | 635.7337 | 617.3183 | 406.2411 | 64.4827
|  | 630 |  |  | 607.9347 | 408.8881 | 490.2185 | 332.1519 | 52.7225
136 | ТП-1238/2х630 | 630 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой. 95В | Физические и юридические лица | 671.3791 | 544.584 | 545.2398 | 388.1691 | 61.6141
|  | 630 |  |  | 644.7495 | 589.9773 | 617.1058 | 408.1439 | 64.7847
137 | ТП-1/2х1000 (Т1, Т2) Корпус 42 КБАС | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 677.7626 | 1008.8485 | 835.45 | 555.8622 | 55.5862
|  | 1000 |  |  | 1008.6114 | 662.4507 | 835.578 | 552.4635 | 55.2463
138 | ТП-2/250+400 кВА (Т-3,Т4) ТП-3460 | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 198.0321 | 173.3672 | 169.9725 | 119.3183 | 47.7273
|  | 400 |  |  | 288.1406 | 294.2433 | 340.4961 | 203.4027 | 50.8507
139 | ТП-3/400 (Т5) ЛИК | 400 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 392.3894 | 403.3352 | 334.0894 | 249.011 | 62.2527
140 | ТП-4/250 (Т6) Артскважины | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 234.0271 | 177.3258 | 238.1556 | 143.1517 | 57.2607
141 | ТП-5 2х630 Котельная | 630 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 653.6092 | 436.1088 | 626.3991 | 378.2322 | 60.0369
|  | 630 |  |  | 417.8798 | 517.3213 | 544.9479 | 326.2248 | 51.7817
142 | ТП-6/2х1000 (Т9, Т10) Корпус 1 ЛКК | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 1008.391 | 1022.7914 | 993.9145 | 666.7314 | 66.6731
|  | 1000 |  |  | 994.2649 | 677.1107 | 1065.9002 | 603.2956 | 60.3296
143 | ТП-7/250 (Т11) Гараж | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 166.243 | 266.9641 | 205.9645 | 140.8734 | 56.3494
144 | ЗТП-73 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 420.5206 | 352.3242 | 340.7683 | 245.4404 | 61.3601
145 | ЗТП-91/250 мк-н Южный | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 169.3029 | 165.7354 | 183.8532 | 114.3637 | 45.7455
146 | ЗТП-1 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 155.0424 | 110.6743 | 138.5248 | 89.0949 | 55.6843
147 | ЗТП-11 | 250 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 180.477 | 162.2648 | 198.3401 | 119.2545 | 47.7018
148 | ЗТП-12 | 160 | г. Похвистнево, ул.Пушкина | Физические и юридические лица | 140.5614 | 127.075 | 129.7555 | 87.5852 | 54.7407
149 | ЗТП-13 | 400 | г. Похвистнево, ЦРП "Южный" | Физические и юридические лица | 403.4973 | 317.5982 | 375.3801 | 241.6632 | 60.4158
150 | ЗТП-15 | 400 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 271.619 | 270.7658 | 432.7711 | 214.9244 | 53.7311
151 | ЗТП-17 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 328.5947 | 300.3291 | 403.7884 | 227.6098 | 56.9024
152 | ЗТП-21 | 400 | г. Похвистнево, ул.Жуковского | Физические и юридические лица | 300.2114 | 334.8073 | 391.8594 | 226.3239 | 56.581
153 | ЗТП-22 | 400 | г. Похвистнево, УТТ | Физические и юридические лица | 391.9916 | 271.7186 | 265.5246 | 204.8034 | 51.2008
154 | ЗТП-24 | 180 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 186.8738 | 117.429 | 171.6232 | 104.8941 | 58.2745
155 | ЗТП-25 | 250 | г. Похвистнево, База ОРСа | Физические и юридические лица | 213.2674 | 252.7582 | 173.3546 | 140.9194 | 56.3678
156 | ЗТП-28 | 250 | г. Похвистнево, ул.Малиновского | Физические и юридические лица | 166.3478 | 219.897 | 256.048 | 141.5613 | 56.6245
157 | ЗТП-32 | 250 | г. Похвистнево, школа №3 | Физические и юридические лица | 245.0138 | 227.0612 | 212.4206 | 150.8628 | 60.3451
158 | ЗТП-34 | 250 | г. Похвистнево, Поликлинника, ул.Буденного | Физические и юридические лица | 242.008 | 234.2639 | 198.4648 | 148.712 | 59.4848
159 | ЗТП-35 | 250 | г. Похвистнево, ул.Гоголя, насосная станция | Физические и юридические лица | 173.0857 | 270.9153 | 173.6321 | 136.1263 | 54.4505
160 | ЗТП-36 2х400 | 400 | г. Похвистнево, Очистные сооружения, ул.Гоголя | Физические и юридические лица | 426.8832 | 328.7336 | 259.2686 | 223.6808 | 55.9202
|  | 400 |  |  | 265.7002 | 368.8996 | 369.1702 | 221.2309 | 55.3077
161 | ЗТП-43 | 160 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова | Физические и юридические лица | 131.6494 | 159.0882 | 111.1689 | 88.5802 | 55.3626
162 | ЗТП-47 2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Мира-Буденного | Физические и юридические лица | 426.8726 | 282.6302 | 339.9696 | 231.3037 | 57.8259
|  | 400 |  |  | 403.5785 | 270.7882 | 329.1937 | 221.1847 | 55.2962
163 | ЗТП-5 | 400 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова,26 | Физические и юридические лица | 386.1136 | 288.3753 | 277.1357 | 209.7381 | 52.4345
164 | ЗТП-51 1х250+1х315 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 252.0344 | 201.965 | 260.0051 | 157.3666 | 62.9466
|  | 315 |  |  | 304.2491 | 281.957 | 331.6036 | 202.2853 | 64.2175
165 | ЗТП-52/1х250+1х160 | 250 | г. Похвистнево, Роддом (Больничный городок) | Физические и юридические лица | 191.619 | 263.2695 | 176.4999 | 139.158 | 55.6632
|  | 160 |  |  | 106.334 | 106.1965 | 165.9942 | 83.4269 | 52.1418
166 | ЗТП-55 | 250 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 209.7743 | 183.7104 | 201.8625 | 131.2145 | 52.4858
167 | ЗТП-56 | 250 | г. Похвистнево, ул.Строителей | Физические и юридические лица | 241.695 | 162.2167 | 176.8368 | 127.997 | 51.1988
168 | ЗТП-59/2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Розылинская | Физические и юридические лица | 288.0667 | 415.4094 | 345.9609 | 231.2959 | 57.824
|  | 400 |  |  | 328.5416 | 375.2953 | 392.2587 | 241.5795 | 60.3949
169 | ЗТП-6/315 | 315 | г. Похвистнево, ул.Гагарина |  | 249.7937 | 318.0908 | 204.9465 | 170.332 | 54.0736
170 | ЗТП-60/2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 392.0884 | 409.5898 | 311.1728 | 245.2724 | 61.3181
|  | 400 |  |  | 397.5368 | 260.1897 | 374.8538 | 227.5807 | 56.8952
171 | ЗТП-61 | 250 | г. Похвистнево, Школа искусств, мощн.160кВт |  | 230.9985 | 162.2451 | 262.8017 | 144.5924 | 57.8369
172 | ЗТП-65/2х400 | 400 | г. Похвистнево, Райбольница ул.Мира | Физические и юридические лица | 334.203 | 380.9359 | 404.0829 | 246.6765 | 61.6691
|  | 400 |  |  | 392.2815 | 311.7287 | 385.9777 | 240.2333 | 60.0583
173 | ЗТП-66 | 400 | г. Похвистнево, Профилакторий | Физические и юридические лица | 334.3065 | 259.3895 | 299.5581 | 196.8732 | 49.2183
174 | ЗТП-69 | 250 | г. Похвистнево, ул.Революционная, во дворе д.105 | Физические и юридические лица | 201.8531 | 245.0886 | 224.1454 | 147.9076 | 59.163
175 | ЗТП-7 | 400 | г. Похвистнево, ул.Комсомольская, Гагарина,18а | Физические и юридические лица | 421.0111 | 409.682 | 317.6729 | 253.0999 | 63.275
176 | ЗТП-70 2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 351.6696 | 398.1347 | 352.0148 | 242.8409 | 60.7102
|  | 400 |  |  | 374.7486 | 421.4577 | 363.5087 | 255.6012 | 63.9003
177 | ЗТП-72 | 250 | г. Похвистнево, школа №7 | Физические и юридические лица | 244.9061 | 198.5094 | 172.9564 | 135.8484 | 54.3393
178 | ЗТП-75/2х400 | 400 | г. Похвистнево,территория ПЛ-61 | Физические и юридические лица | 432.9432 | 288.207 | 415.6076 | 250.5414 | 62.6354
|  | 400 |  |  | 305.5856 | 346.5545 | 265.3267 | 202.2097 | 50.5524
179 | ЗТП-76 | 400 | г. Похвистнево, АТС | Физические и юридические лица | 265.0497 | 322.9924 | 340.0975 | 204.562 | 51.1405
180 | ЗТП-78 | 100 | г. Похвистнево, ул.Юбилейная | Физические и юридические лица | 84.4809 | 87.368 | 98.4264 | 59.5687 | 59.5687
181 | ЗТП-8 | 250 | г. Похвистнево, пер.Банный ЦРП "Северный" | Физические и юридические лица | 241.2391 | 267.3058 | 219.9617 | 160.5629 | 64.2251
182 | ЗТП-82 | 250 | г. Похвистнево, на террит.комбайного цеха АО"Универсал" | Физические и юридические лица | 230.7184 | 212.8505 | 238.1662 | 150.2544 | 60.1018
183 | ЗТП-33 | 160 | г. Похвистнево, ул.Н-Полевая | Физические и юридические лица | 109.2514 | 115.5476 | 127.2433 | 77.5901 | 48.4938
184 | ЗТП-30 | 250 | г. Похвистнево, ул.Осипенко-Полевая | Физические и юридические лица | 227.6416 | 216.265 | 249.3451 | 152.7927 | 61.1171
185 | КТП-10 2*400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Ленинградская,2/1 | Физические и юридические лица | 420.7703 | 392.6353 | 323.3359 | 250.5378 | 62.6345
|  | 400 |  |  | 259.9045 | 362.8964 | 409.2208 | 227.4576 | 56.8644
186 | КТП-1301 "Зерноток" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 164.1513 | 115.4298 | 169.1514 | 98.9007 | 61.8129
187 | КТП-1302 "Поселок" | 315 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 241.1053 | 218.3905 | 241.0331 | 154.3966 | 49.0148
188 | КТП-1304 "Поселок" | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 420.5774 | 270.9238 | 322.916 | 223.5776 | 55.8944
189 | КТП-1305 "Поселок" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 131.646 | 159.7318 | 164.2267 | 100.4152 | 62.7595
190 | КТП-1306 "Водобашня" | 40 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 34.9546 | 32.5179 | 39.5618 | 23.5904 | 58.9759
191 | КТП-14 | 250 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 227.4988 | 205.9885 | 238.4611 | 148.0974 | 59.239
192 | КТП-18 | 250 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 128 | Физические и юридические лица | 198.4388 | 198.564 | 245.4772 | 141.6026 | 56.641
193 | КТП-19 | 400 | г. Похвистнево, ул.Тельмана | Физические и юридические лица | 415.4722 | 346.3087 | 340.7885 | 243.0063 | 60.7516
194 | КТП-2 | 100 | г. Похвистнево, пос.Журавлиха | Физические и юридические лица | 83.5469 | 95.7635 | 92.1836 | 59.8373 | 59.8373
195 | КТП-20 | 100 | г. Похвистнево, Ретранслятор | Физические и юридические лица | 72.2145 | 68.0288 | 98.3594 | 52.588 | 52.588
196 | КТП-23 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 177.1782 | 266.4858 | 252.713 | 153.4815 | 61.3926
197 | КТП-26 | 160 | г. Похвистнево, (р-н ул.Орликова) | Физические и юридические лица | 131.3957 | 109.0566 | 108.7962 | 76.9744 | 48.109
198 | КТП-27 | 100 | г. Похвистнево, Стадион | Физические и юридические лица | 78.7293 | 72.9453 | 107.0208 | 57.0165 | 57.0165
199 | КТП-3 | 160 | г. Похвистнево, ул.Революционная | Физические и юридические лица | 169.1599 | 133.8428 | 129.6214 | 95.3503 | 59.594
200 | КТП-31 | 160 | г. Похвистнево, ул.Озерная | Физические и юридические лица | 127.6191 | 173.1421 | 108.5994 | 90.2231 | 56.3894
201 | КТП-37 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор, скважина №7, 73 | Физические и юридические лица | 88.6786 | 104.407 | 85.3 | 61.3562 | 61.3562
202 | КТП-38 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №19, 11, 12 | Физические и юридические лица | 166.543 | 177.2605 | 191.6898 | 118.0227 | 47.2091
203 | КТП-39 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 93.1414 | 100.2059 | 98.493 | 64.3216 | 64.3216
204 | КТП-4 | 250 | г. Похвистнево, ул. Чапаева | Физические и юридические лица | 172.9205 | 259.2481 | 212.7843 | 142.1476 | 56.859
205 | КТП-40 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 90.9237 | 92.5517 | 108.302 | 64.3077 | 64.3077
206 | КТП-41 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 89.9355 | 84.3464 | 90.7725 | 58.418 | 58.418
207 | КТП-42 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Восточная | Физические и юридические лица | 79.5267 | 68.0677 | 75.389 | 49.1455 | 49.1455
208 | КТП-44 | 250 | г. Похвистнево, ул.Куйбышева, кот.№2 | Физические и юридические лица | 195.1362 | 201.9891 | 256.1098 | 143.973 | 57.5892
209 | КТП-48 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески ул.Краснопутиловская | Физические и юридические лица | 79.8514 | 68.1547 | 95.211 | 53.6051 | 53.6051
210 | КТП-49 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 161.6777 | 103.7412 | 159.0481 | 93.5525 | 58.4703
211 | КТП-50 | 63 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 47.36 | 62.4601 | 53.945 | 36.0938 | 57.2918
212 | КТП-53 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №14 | Физические и юридические лица | 85.6983 | 72.5168 | 72.1918 | 50.7817 | 50.7817
213 | КТП-54 | 100 | г. Похвистнево, ГАИ, скважина №17 | Физические и юридические лица | 95.9069 | 103.0401 | 81.1968 | 61.7437 | 61.7437
214 | КТП-57 | 250 | г. Похвистнево, ул.Октябрьская, д.5,7 и 9 | Физические и юридические лица | 252.5928 | 216.4505 | 231.3484 | 154.3663 | 61.7465
215 | КТП-58 | 400 | г. Похвистнево, Водозабор | Физические и юридические лица | 271.2184 | 391.8978 | 294.51 | 211.0608 | 52.7652
216 | КТП-80 | 100 | г. Похвистнево, ул.Железнодорожная | Физические и юридические лица | 103.824 | 96.7715 | 108.4964 | 68.1239 | 68.1239
217 | КТП-62 | 250 | г. Похвистнево, База ГЭС | Физические и юридические лица | 180.7732 | 162.949 | 194.6117 | 118.6488 | 47.4595
218 | КТП-63 | 160 | г. Похвистнево, ул.Щербакова, Церковь | Физические и юридические лица | 136.6085 | 111.2293 | 120.6986 | 81.2254 | 50.7659
219 | КТП-64 | 250 | г. Похвистнево, ул.Мичурина-Сенная | Физические и юридические лица | 270.5702 | 270.9987 | 183.7773 | 159.8663 | 63.9465
220 | КТП-67 | 250 | г. Похвистнево, ул.Кольцова | Физические и юридические лица | 173.7893 | 209.107 | 270.6771 | 144.0476 | 57.619
221 | КТП-68 | 160 | г. Похвистнево, ВКХ, скв.№18, 19 | Физические и юридические лица | 159.1186 | 134.3693 | 108.9914 | 88.7064 | 55.4415
222 | КТП-71 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор ГЭС, скважина №20, 21 | Физические и юридические лица | 266.5878 | 184.4823 | 188.1025 | 140.8736 | 56.3494
223 | КТП-74 | 160 | г. Похвистнево, ул.Нагорная | Физические и юридические лица | 136.5214 | 149.8904 | 108.5777 | 87.0557 | 54.4098
224 | КТП-79 | 250 | г. Похвистнево, пос.Венера "Сельхозтранс" | Физические и юридические лица | 256.2791 | 201.8664 | 162.5195 | 136.7946 | 54.7178
225 | КТП-81 | 400 | г. Похвистнево, проходная на тер.ОАО"Агроснаб" | Физические и юридические лица | 260.1223 | 317.1866 | 380.3188 | 211.0611 | 52.7653
226 | КТП-83 | 100 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова, (водокачка) | Физические и юридические лица | 102.2805 | 94.2464 | 105.4634 | 66.5587 | 66.5587
227 | КТП-84 | 250 | г. Похвистнево, на базе по ул.Октябрьская,75 | Физические и юридические лица | 241.3499 | 202.5224 | 216.0834 | 145.4542 | 58.1817
228 | КТП-86 | 63 | г. Похвистнево, пос. Венера 2-ая | Физические и юридические лица | 66.2919 | 50.0901 | 60.0249 | 38.8801 | 61.7144
229 | КТП-87 | 160 | г. Похвистнево, на территории ДСЭП | Физические и юридические лица | 129.0376 | 136.1329 | 119.8411 | 84.8566 | 53.0354
230 | КТП-89 | 160 | г. Похвистнево, пос.Калиновка | Физические и юридические лица | 132.3023 | 108.3162 | 159.3627 | 88.1559 | 55.0974
231 | КТП-90 | 250 | г. Похвистнево, пер.Дружбы,4 | Физические и юридические лица | 198.2451 | 202.0107 | 220.3991 | 136.7924 | 54.7169
232 | КТП-94 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные Пески | Физические и юридические лица | 91.366 | 92.7731 | 96.7727 | 61.913 | 61.913
233 | РП-10/1х400+1х160 "Бережкова" | 400 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 375.2531 | 357.239 | 259.9187 | 218.7273 | 54.6818
|  | 160 |  |  | 145.6653 | 119.9041 | 145.6729 | 90.6378 | 56.6486
234 | ТП-1303 | 250 | г. Похвистнево, пос.Октябрьский ул.Ленина | Физические и юридические лица | 183.98 | 169.3704 | 234.007 | 129.4536 | 51.7814
235 | ТП-1307 | 100 | г. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул.Кооперативная,14 | Физические и юридические лица | 64.8716 | 81.1307 | 97.3963 | 53.645 | 53.645
236 | ТП-92 | 400 | г. Похвистнево, пос.Вязовка (Дуслык) | Физические и юридические лица | 403.7339 | 317.2142 | 288.1326 | 222.4014 | 55.6004
237 | ТП-93 | 160 | г. Похвистнево, Спорткомплекс ул.Кооперативная | Физические и юридические лица | 113.1447 | 157.2906 | 125.2353 | 87.2058 | 54.5036
238 | КТП ЧЛК-601/10 | 10 | Клявлинский район, с. Зеленый Ключ, ул. Молодежная, 6 | Физические и юридические лица | 8.2416 | 7.5129 | 7.7182 | 5.1734 | 51.734
239 | КТП 1305/100 | 100 | с. Б. Глушица, ул. Дорож-ная, 12 (адм.здание) | Физические и юридические лица | 92.6886 | 108.7789 | 68.5028 | 59.5014 | 59.5014
240 | ТП КШК 105/100 | 100 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Октябрьская 1А (Ба-за-1) | Физические и юридические лица | 67.9838 | 101.5325 | 78.4962 | 54.662 | 54.662
241 | КТП Бог 609/100 | 100 | с. Богатое (Управле-ние №9) | Физические и юридические лица | 67.8517 | 76.6642 | 76.3964 | 48.6891 | 48.6891
242 | ТП Т 1207/160 | 160 | Кинельский район, п. Смышляевка (База) ул. Механиков 4 | Физические и юридические лица | 125.3091 | 145.4933 | 171.0356 | 97.3811 | 60.8632
243 | СТП ДУ 1940/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, ул. Гаражная, 4 «А» | Физические и юридические лица | 8.1837 | 9.8809 | 9.4563 | 6.0656 | 60.6561
244 | ТП ДУ816/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, кад. №63:17:1602011:1135 | Физические и юридические лица | 8.6133 | 7.5599 | 7.8739 | 5.3 | 52.9998
245 | ТП Т 1280/10 | 10 | Волжский район, п. Стройкерамика, ГРБП №1 | Физические и юридические лица | 6.8735 | 9.7927 | 6.9864 | 5.213 | 52.1303
246 | СТП 10 | 10 | Красноярский район район, пос.г.т. Ново-семейкино, ул.Солнечная | Физические и юридические лица | 11.2594 | 8.134 | 9.3047 | 6.3251 | 63.2505
247 | КТП КМШ 524/25 | 25 | Камышлинский рай-он, с.Камышла, ул.Транспортная, 16, кад. №:63:20:100301:0035 | Физические и юридические лица | 23.8914 | 19.861 | 21.7527 | 14.4373 | 57.7493
248 | КТП Ч 522/60 | 60 | Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы | Физические и юридические лица | 62.3905 | 40.66 | 58.4364 | 35.5917 | 59.3195
249 | ТП А-2002/100 | 100 | с. Алексеевка, ул. Спортивная, 15 | Физические и юридические лица | 72.9657 | 70.8877 | 98.3493 | 53.3815 | 53.3815
250 | ТП ЧВ-1109/63 | 63 | с. Челно-Вершины, ул. Промышлен-ная,11 район (База) | Физические и юридические лица | 63.3242 | 57.5732 | 64.3643 | 40.8317 | 64.8122
251 | ТП-505/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Северная, 10 | Физические и юридические лица | 951.0797 | 936.121 | 706.386 | 571.6265 | 57.1627
|  | 1000 |  |  | 691.2942 | 1008.5917 | 734.8231 | 536.6098 | 53.661
252 | ТП-1/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 749.0135 | 749.1461 | 764.1396 | 498.6107 | 49.8611
|  | 1000 |  |  | 1080.072 | 994.224 | 792.9812 | 631.9479 | 63.1948
253 | ТП-2/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 820.81 | 821.6323 | 734.8216 | 523.949 | 52.3949
|  | 1000 |  |  | 663.2304 | 1051.7941 | 994.034 | 597.0765 | 59.7077
254 | ТП-Картофелехранилище | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 82 | Физические и юридические лица | 1023.3667 | 965.7622 | 806.6847 | 616.1973 | 61.6197
|  | 1000 |  |  | 936.6953 | 1051.8013 | 994.2443 | 657.3961 | 65.7396
255 | ТП-5260006/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 994.2636 | 691.934 | 936.6186 | 578.0687 | 57.8069
|  | 1000 |  |  | 1008.3376 | 677.4187 | 763.8262 | 539.888 | 53.9888
256 | ТП-5260007/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 907.2905 | 792.0358 | 1080.7385 | 612.7263 | 61.2726
|  | 1000 |  |  | 879.2032 | 1008.4647 | 720.8885 | 574.9258 | 57.4926
257 | ТП-5040016/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Транспортная, 26А | Физические и юридические лица | 1037.0758 | 850.1617 | 720.5389 | 574.7539 | 57.4754
|  | 1000 |  |  | 979.6984 | 922.4295 | 979.7385 | 635.1634 | 63.5163
258 | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА "Проран" | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный,б/о Проран | Физические и юридические лица | 169.2378 | 216.4329 | 216.5119 | 132.721 | 53.0884
259 | ТП-1852 (2х400кВА) | 400 | г.Самара, ул Авроры,63 | Физические и юридические лица | 432.9217 | 265.1181 | 265.1751 | 212.2926 | 53.0731
|  | 400 |  |  | 294.6481 | 265.3009 | 363.3518 | 203.4955 | 50.8739
260 | ТП "Связист"/250 кВА | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, с.п.Светлое поле | Физические и юридические лица | 198.9351 | 256.5986 | 206.1761 | 145.8408 | 58.3363
261 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,цех убоя птицы | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 432.7198 | 351.856 | 335.0439 | 246.7642 | 61.691
262 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,инкубатор | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 351.9451 | 391.9581 | 409.4205 | 254.1925 | 63.5481
263 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,база СП "Калиновка" | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 317.3937 | 334.3274 | 392.0682 | 230.0512 | 57.5128
264 | КТП 10/0,4 кВ-1*400 кВА | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 322.7198 | 277.2877 | 345.9509 | 208.4892 | 52.1223
265 | КТП КУР 1240/630кВА | 630 | Самарская обл., Волжский р-н, с.п.Власть Труда, ул. Вишневая | Физические и юридические лица | 462.9447 | 671.7168 | 544.7514 | 370.1426 | 58.7528
266 | КТП-10/0,4-43 СТБ-2 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, п. Кириллинский | Физические и юридические лица | 201.9878 | 187.8014 | 260.1009 | 143.2358 | 57.2943
267 | ТП-1250 | 1250 | Самарская обл., г.Отрадный, р-н ПМК-6, 1-я очередь,уч б/н | Физические и юридические лица | 828.2939 | 1296.5968 | 1278.3914 | 750.0834 | 60.0067
268 | РТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 508.4792 | 526.4935 | 635.3797 | 368.1457 | 58.4358
|  | 630 |  |  | 481.7265 | 508.8712 | 490.4037 | 326.4127 | 51.8115
269 | РТП-2 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 590.4636 | 490.3576 | 672.1805 | 386.3616 | 61.3272
|  | 630 |  |  | 462.7486 | 426.6753 | 454.0668 | 296.1054 | 47.0009
270 | ТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 598.9416 | 608.4316 | 662.9682 | 412.2233 | 65.4323
|  | 630 |  |  | 599.6578 | 408.254 | 635.2756 | 362.1585 | 57.4855
271 | ТП-2 2*400 кВА | 400 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 271.4499 | 415.5911 | 392.3019 | 237.8872 | 59.4718
|  | 400 |  |  | 265.8142 | 409.4264 | 409.1145 | 238.9919 | 59.748
272 | ТП-3 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 608.535 | 499.1348 | 490.6569 | 352.2712 | 55.9161
|  | 630 |  |  | 526.8625 | 616.9022 | 453.9662 | 352.1399 | 55.8952
273 | ТП-4 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 644.6428 | 554.1508 | 626.5148 | 402.298 | 63.8568
|  | 630 |  |  | 490.8208 | 663.165 | 536.0204 | 372.4774 | 59.1234
274 | ТП-5 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 644.2777 | 445.0312 | 572.3984 | 366.2403 | 58.1334
|  | 630 |  |  | 653.311 | 472.1031 | 463.1607 | 350.1219 | 55.5749
275 | ТП-6 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 187.5095 | 212.4584 | 256.019 | 144.5795 | 57.8318
|  | 250 |  |  | 202.29 | 267.1657 | 270.2002 | 163.0202 | 65.2081
276 | ТП-7 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 545.3039 | 562.72 | 490.2581 | 352.2614 | 55.9145
|  | 630 |  |  | 608.0018 | 654.172 | 427.1681 | 372.331 | 59.1002
277 | ТП-8 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 166.4272 | 148.1604 | 108.9891 | 93.3563 | 58.3477
|  | 160 |  |  | 150.2842 | 154.8732 | 115.8943 | 92.7998 | 57.9999
278 | ТП-9 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 263.4234 | 259.4914 | 267.349 | 174.1742 | 69.6697
|  | 250 |  |  | 172.996 | 188.1761 | 188.0244 | 121.0429 | 48.4172
279 | ТП-10 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 162.4622 | 184.1494 | 230.5082 | 127.1972 | 50.8789
|  | 250 |  |  | 205.6152 | 212.6797 | 241.7757 | 145.4796 | 58.1918
280 | ТП-11 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 118.4586 | 150.2578 | 127.2573 | 87.2726 | 54.5454
|  | 160 |  |  | 154.6575 | 170.9142 | 159.412 | 106.8904 | 66.8065
281 | ТП-12 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 161.6696 | 133.9732 | 136.8606 | 95.3238 | 59.5773
|  | 160 |  |  | 171.4023 | 133.8792 | 162.0137 | 102.9919 | 64.3699
282 | ТП-СТА1 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2448.0906 | 2268.681 | 2664.7469 | 1626.8867 | 65.0755
|  | 2500 |  |  | 2556.0817 | 1764.3917 | 2088.0134 | 1412.4305 | 56.4972
283 | ТП-СТА2 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2484.272 | 1692.1643 | 1692.3512 | 1293.4807 | 51.7392
|  | 2500 |  |  | 2376.4733 | 2556.1372 | 2520.8257 | 1642.7373 | 65.7095
284 | ТП-СТИ КТП 2х250/6/0,4кВ | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 238.5118 | 248.5731 | 270.3215 | 166.9324 | 66.773
|  | 250 |  |  | 245.6466 | 176.9476 | 169.285 | 130.4502 | 52.1801
285 | ТП-1 КТП 2х630/6/0,4кВ | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 653.542 | 526.9082 | 436.0295 | 356.2721 | 56.5511
|  | 630 |  |  | 562.6864 | 463.2483 | 617.4944 | 362.2118 | 57.4939
286 | КТП - 6/0,4 кВ 2х630 кВА размером 5,4 х 3,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 518.0158 | 626.1914 | 545.0211 | 372.3059 | 59.0962
|  | 630 |  |  | 680.5433 | 545.2578 | 471.8767 | 374.1682 | 59.3918
287 | КТП - 6/0,4 кВ 1х630 кВА размером 3,1 х 2,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 508.7366 | 535.3466 | 508.0534 | 342.0909 | 54.3001
288 | КТП - 6/0,4 кВ 2х400 кВА размером 2,7 х 1,1 м | 400 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 340.8038 | 293.9145 | 357.4699 | 218.6783 | 54.6696
|  | 400 |  |  | 334.1375 | 311.7236 | 432.6414 | 237.702 | 59.4255
289 | ТП НЛТ-1 КТП 2х1600/6/0,4 кВ (тупиковая) | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 184.3396 | 553.1055 | 392.5594 | 249.053 | 15.5658
|  | 1600 |  |  | 530.8316 | 484.6841 | 116.0712 | 249.4017 | 15.5876
290 | 2КТПТ 1600/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 484.4928 | 299.6837 | 484.5511 | 279.6275 | 17.4767
|  | 1600 |  |  | 115.2641 | 276.4829 | 138.4028 | 116.845 | 7.3028
291 | 2КТПТ 2500/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 230.5889 | 208.0516 | 276.7123 | 157.6638 | 9.854
|  | 1600 |  |  | 115.6427 | 208.0749 | 185.3156 | 112.1909 | 7.0119
292 | ТП-СТА3 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 792.5158 | 792.0999 | 540.7607 | 468.433 | 18.7373
|  | 2500 |  |  | 648.6602 | 756.9227 | 576.3134 | 436.8099 | 17.4724
293 | ТП-ЗТИ-1 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (проходная) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 1908.9381 | 2340.2875 | 1728.2699 | 1317.44 | 52.6976
|  | 2500 |  |  | 2160.4922 | 2268.684 | 2124.0742 | 1444.3364 | 57.7735
294 | ТП ЗТИ-2 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2268.9795 | 2700.1023 | 2304.2079 | 1603.033 | 64.1213
|  | 2500 |  |  | 1872.3696 | 2664.9288 | 2700.8625 | 1595.2906 | 63.8116
295 | ТП-РУК-1 КТП 2х250/6/0,4 кВ (тупиковая) | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 252.5344 | 223.788 | 166.0369 | 141.576 | 56.6304
|  | 250 |  |  | 227.1645 | 270.9576 | 198.4871 | 153.5327 | 61.4131
296 | ТП Бог 414/63 | 63 | Самарская обл.,г.о.Жигулёвск, с.Ширяево | Физические и юридические лица | 59.2302 | 52.8025 | 50.7553 | 35.8785 | 56.95
297 | ТП-406 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 288.8354 | 130.2384 | 288.0391 | 155.8477 | 15.5848
|  | 1000 |  |  | 202.087 | 332.0535 | 244.8284 | 171.6848 | 17.1685
298 | ТП-407 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 245.401 | 87.2876 | 273.7569 | 133.6606 | 13.3661
|  | 1000 |  |  | 159.1566 | 187.756 | 331.7054 | 149.5674 | 14.9567
299 | КТПн-35 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 331.3494 | 173.6911 | 302.5265 | 177.9878 | 17.7988
|  | 1000 |  |  | 104.3184 | 144.9138 | 104.421 | 77.9452 | 7.7945
300 | ТП-36 10/0,4 кВ/1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 144.2218 | 245.1013 | 360.9895 | 165.3689 | 16.5369
301 | КТП 6/0,34/400кВА | 400 | г. Самара, Красноярский район | Физические и юридические лица | 75.6579 | 98.3671 | 57.9028 | 51.1169 | 12.7792
302 | ТП-ПМК 6/0,4/400 кВА | 400 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Промышленная, 16 | Физические и юридические лица | 317.3149 | 351.5594 | 357.5797 | 226.2305 | 56.5576
303 | ТП-Вз2419/160 кВА | 160 | Самарская обл, Волжский район, СНТ "Ландыш" | Физические и юридические лица | 173.0192 | 108.6349 | 152.9996 | 95.7977 | 59.8735
304 | ТП-1 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 504.0529 | 468.8323 | 540.5445 | 333.5599 | 13.3424
|  | 2500 |  |  | 648.03 | 540.144 | 612.4742 | 396.8629 | 15.8745
305 | ТП-2 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 324.5439 | 252.706 | 216.5141 | 174.9456 | 6.9978
|  | 2500 |  |  | 684.0417 | 216.1146 | 252.1986 | 253.979 | 10.1592
306 | ТП-"БР2"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 936.1865 | 735.3863 | 921.6155 | 571.5387 | 57.1539
|  | 1000 |  |  | 749.6719 | 734.4946 | 692.01 | 479.6293 | 47.9629
307 | ТП-"БР3"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 1051.6196 | 1008.3073 | 1065.8971 | 688.9316 | 68.8932
|  | 1000 |  |  | 748.8707 | 835.3924 | 735.2067 | 511.2112 | 51.1211
308 | ТП-"БР4"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 950.6538 | 979.6871 | 1037.1869 | 654.0431 | 65.4043
|  | 1000 |  |  | 836.076 | 936.1045 | 864.4406 | 581.1113 | 58.1111
309 | ТП-"БР5"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 849.7641 | 663.1428 | 1008.0974 | 555.6294 | 55.5629
|  | 1000 |  |  | 777.6427 | 1037.2943 | 806.5292 | 577.7711 | 57.7771
310 | ТП-"БР6" 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 1051.6151 | 964.8244 | 763.7578 | 612.7555 | 61.2755
|  | 1000 |  |  | 720.3498 | 676.8199 | 892.959 | 504.7443 | 50.4744
311 | ТП-7 10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 648.0183 | 1023.184 | 677.1338 | 517.5733 | 51.7573
|  | 1000 |  |  | 691.9365 | 749.0444 | 806.7816 | 495.4068 | 49.5407
312 | КТП 6/0,4/250кВА | 1000 | Самарская обл, поселок Светлое Поле, район Красноярский, улица Советская, дом 3 | Физические и юридические лица | 980.0765 | 1022.6225 | 1066.0272 | 676.3473 | 67.6347
313 | ТП-1737 6/0,4/2х 250 кВА | 250 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 184.261 | 220.157 | 180.8128 | 128.9849 | 51.594
|  | 250 |  |  | 245.5329 | 209.3792 | 209.0724 | 146.3422 | 58.5369
314 | КТП-100 кВа 10/0,4 кВ | 100 | Самарская область, Кинельский район, к.н 63:22:0000000:213 | Физические и юридические лица | 71.04 | 99.4144 | 73.6495 | 53.8005 | 53.8005
315 | ТП-1578 250кВА 6/0,4 кВ | 250 | г. Самара,Кировский район, Просека 9, берег реки Волги, д.59а | Физические и юридические лица | 213.0276 | 219.7239 | 252.694 | 151.0722 | 60.4289
316 | ТП-3332 2х1000 кВА 6/0,4кВ | 1000 | г. Самара,проспект Кирова/Льговский переулок | Физические и юридические лица | 159.1316 | 101.4044 | 130.4574 | 86.1749 | 8.6175
|  | 1000 |  |  | 260.1909 | 260.1754 | 230.7478 | 165.5455 | 16.5546
317 | КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 250 | г.Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная. к.н. 63:01:0714003:8850 | Физические и юридические лица | 162.8076 | 231.0463 | 176.9999 | 125.8162 | 50.3265
318 | КТП 96/2х630 кВа г Похвистнево | 630 | 445091, Самарская область, Похвистнево г, Южный мкр, к/н 63:07:0105011:1153,к/н 63:07:0105011:1744 | Физические и юридические лица | 172.516 | 145.54 | 209.6483 | 116.306 | 18.4613
|  | 630 |  |  | 517.8522 | 527.1181 | 526.5222 | 346.3569 | 54.9773
319 | КТП-6/0,4 кВ 250 кВа "Монтажник" | 250 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 249 а | Физические и юридические лица | 227.0026 | 270.3229 | 262.9926 | 167.5741 | 67.0296