Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации,

вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

ООО «Самарская электросетевая компания», на 2022 г.

| № п/п | Граница территориальной зоны деятельности организации. Дата и время аварийного отключения и включения в работу (указано московское время) | Причина аварийного отключения* | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь 2022 г. |
| 1. | Похвистневский РЭС Авар. откл. КЛ 10 кВ ф-Город-4 (откл. МВ-10 ф-Город-4 на ПС 110 кВ Тяговая действием МТЗ) 06:40 25.01-07:05 25.01 | 3.4.11. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10 кВ ф-Город-4; 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10 кВ ф-Город-4; 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Февраль 2022 г. |
| 2. | Похвистневский РЭС Авар. откл. КВЛ 10 кВ ф-Восточный-1 (откл. МВ-10 ф-Восточный-1 на ЦРП Северный действием МТЗ) 12:20 03.02-15:30 03.02 | 3.4.13. | 1. Произведено отыскание места повреждения КВЛ 10 кВ ф-Восточный-1; 2. Произведен ремонт и испытания КВЛ 10 кВ ф-Восточный-1; 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Март 2022 г. |
| 3. | СЭиР ВЛ Авар. откл. ВЛ 110 кВ ВДН-1 (откл. ВВ ВДН-1 на Тольяттинской ТЭЦ действием МТЗ-1 ф. А, В); АПВ ВЛ 110 кВ ВДН-1 успешно 15:45 05.03.2022-15:45 05.03.2022 | 3.4.12.1. 3.4.12.2. | 1. Произведен осмотр ВЛ 110 кВ ВДН-1; 2. Устранена причина аварийного отключения ВЛ 110 кВ ВДН-1. |
| 4. | Самарский РЭС Авар. откл. КЛ 10 кВ ф-47 (откл. ВВ-10 ф-47 на ПС 110 Центральная-2 действием МТЗ) 12:20 25.03-12:50 25.03 | 3.4.8. | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10 кВ ф-47; 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10 кВ ф-47; 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Апрель 2022 г. |
| 5. | Похвистневский РЭС Авар. откл. КВЛ 6 кВ ф-Похвистнево-1 (откл. МВ-6 ф-Похвистнево-1 на ПС 110 кВ Похвистнево-2 действием МТЗ) 04:19 24.04-11:00 24.04 | 3.4.11. | 1. Произведено отыскание места повреждения КВЛ 6 кВ ф-Похвистнево-1. 2. Произведен ремонт и испытания КВЛ 6 кВ ф-Похвистнево-1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Июнь 2022 г. |
| 6. | Похвистневский РЭС Авар. откл. КВЛ 10 кВ ф-Южный-1 (откл. В-10 ф-Южный-1 на ЦРП-10 на ЦРП-10 действием МТЗ) 13:30 23.06-15:40 23.06 | 3.4.13. | 1. Произведено отыскание места повреждения КВЛ 10 кВ ф-Южный-1. 2. Произведен ремонт и испытания КВЛ 10 кВ ф-Южный-1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Июль 2022 г. |
| 7. | Похвистневский РЭС Авар. откл. КВЛ 10 кВ ф-Восточный-2 (откл. МВ-10 ф-Восточный-2 на ЦРП Северный действием МТЗ) 05:30 11.07-09:00 11.07 | 3.4.14. | 1. Произведено отыскание места повреждения КВЛ 10 кВ ф-Восточный-2. 2. Произведен ремонт и испытания КВЛ 10 кВ ф-Восточный-2. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Сентябрь 2022 г. |
| 8. | Похвистневский РЭС Авар. откл. КВЛ 6 кВ ф-13 (откл. В-6 ф-13 на ПС 35 кВ Яблонка действием МТЗ) 22:05 01.09-22:47 01.09 | 3.4.12. | 1. Произведен осмотр КВЛ 6 кВ ф-13; 2. Устранена причина аварийного отключения КВЛ 6 кВ ф-13. |
| 9. | Похвистневский РЭС Авар. откл. КВЛ 6 кВ ф-Похвистнево-1 (откл. МВ-6 ф-Похвистнево-1 на ПС 110 кВ Похвистнево-2 действием МТЗ) 04:10 20.09-04:30 20.09 | 3.4.10. | 1. Произведен осмотр КВЛ 6 кВ ф-Похвистнево-1; 2. Устранена причина аварийного отключения КВЛ 6 кВ ф-Похвистнево-1. |
| Октябрь 2022 г. |
| 10. | Тольяттинский РЭС Авар. откл. КВЛ 6 кВ ф-30 (откл. В-6 ф-30 на ПС 110 кВ ОСК действием МТЗ-1) 19:32 01.10-00:04 02.10 | 3.4.12. | 1. Произведено отыскание места повреждения КВЛ 6 кВ ф-30. 2. Произведен ремонт и испытания КВЛ 6 кВ ф-30. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Декабрь 2022 г. |
| 11. | Тольяттинский РЭС Авар. откл. КВЛ 6 кВ ф-30 (откл. В-6 ф-30 на ПС 110 кВ ОСК действием МТЗ-1) 13:14 01.12-17:46 01.12 | 3.4.8. | 1. Произведено отыскание места повреждения КВЛ 6 кВ ф-30. 2. Произведен ремонт и испытания КВЛ 6 кВ ф-30. 3. Оформлена исполнительная документация. |

Пояснения:

*Коды причин аварийных отключений указаны в соответствии с требованиями Приказа министерства энергетики Российской Федерации

от 2 марта 2010 г. N 90 Об утверждении формы акта о расследовании и порядка её заполнения. В редакции Приказов Минэнерго России от 06.02.17 г. № 74, от 27.07.17 г. № 678.

3.4.1 – Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала.

3.4.2 – Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации.

3.4.3 – Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору.

3.4.4 – Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации.

3.4.5 – Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала.

3.4.6 – Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации.

3.4.7 – Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств.

3.4.7.1 – Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств.

3.4.7.2 – Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.

3.4.7.3 – Несвоевременное выявление и устранение дефектов.

3.4.7.4 – Прочие нарушения.

3.4.8 – Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе.

3.4.8.1 – Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.

3.4.8.2 – Проезд крупногабаритной техники.

3.4.8.3 – Несанкционированная рубка лесных насаждений.

3.4.8.4 – Наброс посторонних предметов на ВЛ.

3.4.8.5 – Прочие воздействия.

3.4.9 – Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе.

3.4.9.1 – Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.

3.4.9.2 – Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации.

3.4.9.3 – Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии.

3.4.10 – Воздействие животных и птиц.

3.4.11 – Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта.

3.4.12 – Воздействие повторяющихся стихийных явлений.

3.4.12.1 – Гололедно-изморозевые отложения.

3.4.12.2 – Ветровые нагрузки.

3.4.12.3 – Атмосферные перенапряжения (гроза).

3.4.12.4 – Природные пожары.

3.4.12.5 – Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений.

3.4.13 – Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа.

3.4.13.1 – Недостатки проекта.

3.4.13.2 – Недостатки конструкции.

3.4.13.3 – Дефекты изготовления.

3.4.13.4 – Дефекты монтажа.

3.4.14 – Не выявленные причины.