## 2022 4 кв
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Самарская электросетевая компания"
за 4 квартал 2022 года
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Место расположения | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | ток фаза, А |  |  | кВА | %
[5 empty] | А | В | С
1 | КТП ДСК61023/630 (Горный) | 630 | Самарская область, Красноярский район, пром. Зонаюго-восточнее п.г.т. Новосемейкино | Физические и юридические лица | 81.7 | 109.6 | 163.9 | 78.3 | 12.4
2 | РТП-"Великран" 4х1000 | 1000 | Центральная, 31 | Физические и юридические лица | 72.2 | 231.1 | 201.9 | 111.3 | 11.1
|  | 1000 |  |  | 14.6 | 7.6 | 0.3 | 5 | 0.5
|  | 1000 |  |  | 173.3 | 187.8 | 317.2 | 149.5 | 15
|  | 1000 |  |  | 29.1 | 24.8 | 28.3 | 18.1 | 1.8
3 | РП-1/4х1000 "Ерошевского" | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского, ул.Скляренко | Физические и юридические лица | 288.2 | 316.8 | 86.8 | 152.5 | 15.3
|  | 1000 |  |  | 0.2 | 26.7 | 19 | 10.1 | 1
|  | 1000 |  |  | 101.3 | 115.7 | 202.5 | 92.5 | 9.3
|  | 1000 |  |  | 10.3 | 27.4 | 27.8 | 14.4 | 1.4
4 | РП-2/4х1600 "Ботанический" | 1600 | г. Самара, мкр. Ботанический, Лукачева/Мичурина/Врубеля | Физические и юридические лица | 507.7 | 254.3 | 162 | 203.6 | 12.7
|  | 1600 |  |  | 37.5 | 37.3 | 44.6 | 26.3 | 1.6
|  | 1600 |  |  | 115.3 | 276.9 | 507.5 | 198.3 | 12.4
|  | 1600 |  |  | 14.2 | 23.6 | 25.7 | 14 | 0.9
5 | РП-"Садовая"/2х1250 | 1250 | г. Самара, ул. Садовая, 176 | Физические и юридические лица | 450.1 | 198.4 | 270.8 | 202.6 | 16.2
|  | 1250 |  |  | 126.9 | 306.4 | 127 | 123.5 | 9.9
6 | РП-7/2х630 "Ялтинская" | 630 | г. Самара, ул. Ялтинская, 32 | Физические и юридические лица | 55.3 | 127.6 | 100.8 | 62.5 | 9.9
|  | 630 |  |  | 146 | 109.4 | 199.8 | 100.3 | 15.9
7 | ТП-23/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 216.9 | 101.7 | 245.8 | 124.4 | 12.4
|  | 1000 |  |  | 159 | 130.1 | 187.3 | 105 | 10.5
8 | ТП-23/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 129.6 | 230.5 | 87.4 | 98.6 | 9.9
|  | 1000 |  |  | 345.8 | 331.5 | 231 | 200.2 | 20
9 | ТП-24/2х1000 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 64.3 | 118.4 | 54.9 | 52.4 | 8.3
|  | 630 |  |  | 136.6 | 64.1 | 100.2 | 66.3 | 10.5
10 | ТП-25/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 187.5 | 360.5 | 130.1 | 149.5 | 15
|  | 1000 |  |  | 144.9 | 274.1 | 245.8 | 146.5 | 14.7
11 | ТП-25/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 87 | 115.6 | 72.6 | 60.7 | 6.1
|  | 1000 |  |  | 274.4 | 115.9 | 202.4 | 130.6 | 13.1
12 | ТП-26/2х630 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 145.3 | 72.7 | 146.1 | 80.2 | 12.7
|  | 630 |  |  | 54.7 | 209.2 | 99.8 | 80.2 | 12.7
13 | ТП-27/1 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 144.7 | 414.7 | 180 | 163 | 13
|  | 1250 |  |  | 450.3 | 108.9 | 342.2 | 198.7 | 15.9
14 | ТП-27/2 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 234 | 378.1 | 450.7 | 234.2 | 18.7
|  | 1250 |  |  | 306.9 | 108.5 | 378.5 | 175 | 14
15 | ТП-28/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 216.5 | 273.9 | 230.9 | 159 | 15.9
|  | 1000 |  |  | 260 | 144.9 | 158.6 | 124.2 | 12.4
16 | ТП-28/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 158.9 | 260 | 245.1 | 146.3 | 14.6
|  | 1000 |  |  | 345.8 | 87.1 | 72.8 | 111.5 | 11.2
17 | ТП-29/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 187.6 | 72.4 | 87 | 76.5 | 7.7
|  | 1000 |  |  | 115.9 | 231.1 | 245 | 130.5 | 13.1
18 | ТП-29/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 86.5 | 345.9 | 187.3 | 136.6 | 13.7
|  | 1000 |  |  | 216.2 | 187.8 | 273.8 | 149.4 | 14.9
19 | КТП Сев 2517/400 | 400 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, ул. Яблоневая | Физические и юридические лица | 363.8 | 271.2 | 346.5 | 216.3 | 54.1
20 | КТП Сев 2518/250 | 250 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, пересечение ул. Железнодорожная и ул. Тимофеевская | Физические и юридические лица | 227.6 | 163 | 194.9 | 129 | 51.6
21 | ТП-2362/2х1000 Вавилон | 1000 | г. Самара, ул. Ульяновская, 18 | Физические и юридические лица | 1037.4 | 993.6 | 1051.3 | 679.3 | 67.9
|  | 1000 |  |  | 14.6 | 15.1 | 29.6 | 13.1 | 1.3
22 | КТП-400 "Квалитет" | 400 | Самарская область, Волжский район | Физические и юридические лица | 345.4 | 381.5 | 472.2 | 264.3 | 66.1
23 | ГКТП-2382/630 | 630 | г. Самара, ул. Чкалова, 100 | Физические и юридические лица | 581.1 | 563.1 | 544.8 | 372.3 | 59.1
24 | КТП-201/2х1600 | 1600 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 737.9 | 1060.8 | 1382.8 | 701.2 | 43.8
|  | 1600 |  |  | 1521.3 | 1475 | 1129.5 | 909.3 | 56.8
25 | КТП-202/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 749.5 | 748.9 | 648.6 | 473.2 | 47.3
|  | 1000 |  |  | 735.3 | 907.5 | 907.7 | 562.1 | 56.2
26 | КТП-204/2х2500 | 2500 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 864.4 | 648.2 | 829 | 516.1 | 20.6
|  | 2500 |  |  | 2520.6 | 2268.8 | 2448.3 | 1595.2 | 63.8
27 | РП/ТП-10/0,4 кВ 4х1000 Бизнес-Инфо | 1000 | г. Самара, ул. Льва Толстого, 125 | Физические и юридические лица | 273.7 | 87 | 202 | 124 | 12.4
|  | 1000 |  |  | 187.5 | 289 | 331.9 | 178.2 | 17.8
|  | 1000 |  |  | 144.1 | 346.5 | 188.2 | 149.6 | 15
|  | 1000 |  |  | 230.9 | 87.4 | 158.8 | 105.2 | 10.5
28 | КТП-250 СНКТ "Карьер" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 40.2 | 36.8 | 21.8 | 21.8 | 8.7
29 | КТП-100 СНКТ "Карьер" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 11.9 | 11 | 16.5 | 8.7 | 8.7
30 | КТП-400 СНД "Экран" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНД "Экран" | 115.4 | 103.7 | 144.2 | 80.1 | 20
31 | КТП-160 СНТ "Сокское-1" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокское-1" | 39.6 | 23.9 | 56.1 | 26.4 | 16.5
32 | КТП-160 СНТ "Яблонька" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Яблонька" | 48.5 | 57.8 | 21.7 | 28.2 | 17.6
33 | КТП-250 СНТ "Оптимист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Оптимист" | 18.9 | 43.9 | 58.3 | 26.7 | 10.7
34 | КТП-100 СНТ "Сокский залив" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 11 | 19.6 | 29 | 13.1 | 13.1
35 | КТП-320 СНТ "Сокский залив" | 320 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 46.8 | 28.2 | 36.9 | 24.7 | 7.7
36 | КТП-100 СНТ "Металлист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 14.5 | 16.3 | 8 | 8.6 | 8.6
37 | КТП-250 СНТ "Металлист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 54.9 | 32.6 | 75.9 | 36 | 14.4
38 | КТП-1/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 80.1 | 58.5 | 72.7 | 46.6 | 18.6
39 | КТП-2/400 ДНТ "Старо-Семейкино" | 400 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 70.1 | 74.9 | 69.4 | 47.3 | 11.8
40 | КТП-3/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 18.8 | 44 | 36.4 | 21.9 | 8.8
41 | КТП-160 СНТ "Сокский-4" трест 11 | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский-4" трест 11 | 34.8 | 12.4 | 16.3 | 14 | 8.8
42 | КТП-160 СНТ "Земледелец" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Земледелец" | 44.3 | 37.3 | 30.1 | 24.6 | 15.4
43 | КТП-160 СНТ "Милиоратор" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Милиоратор" | 32.6 | 21.2 | 53.8 | 23.7 | 14.8
44 | КТП-250 СНТ "Сокский-1" Т-1 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 32.5 | 65.3 | 18.5 | 25.6 | 10.2
45 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-2 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 7.4 | 24.7 | 16.3 | 10.7 | 10.7
46 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-3 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-3 | 33.3 | 21.9 | 30.6 | 18.9 | 18.9
47 | КТП-400 СНТ"Полянка" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ"Полянка" | 132.6 | 34.6 | 58.2 | 49.7 | 12.4
48 | КТП-160 ДНТ "Алмаз" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Алмаз" | 26.1 | 48.5 | 11.8 | 19 | 11.9
49 | КТП-100 ДНТ "Оптимист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 32.6 | 16.7 | 18.2 | 14.9 | 14.9
50 | КТП-160 ДНТ "Оптимист" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 14.2 | 56.3 | 28.2 | 21.8 | 13.6
51 | КТП-160 СНТ "Ветеран" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Ветеран" | 40.1 | 14.5 | 42.3 | 21.4 | 13.4
52 | КТП-63 СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 63 | п.г.т. Новосемейкино | СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 12.6 | 8.3 | 9.4 | 6.7 | 10.6
53 | КТП-160 СНТ "Сокский" управление ФСБ | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский" управление ФСБ | 53.4 | 32.4 | 43.9 | 28.6 | 17.9
54 | КТП-250 СНТ "Вишенка" | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Вишенка | СНТ "Вишенка" | 83.1 | 36.2 | 47.3 | 36.7 | 14.7
55 | КТП-160 СДПК "Сокское-2" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДПК "Сокское-2" | 26.2 | 34.9 | 16.3 | 17.1 | 10.7
56 | КТП-250 СНТ "Колос" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 25.5 | 80.1 | 54.7 | 35.3 | 14.1
57 | КТП-160 СНТ "Колос" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 30.1 | 34.7 | 32.9 | 21.5 | 13.4
58 | КТП-400 СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 92.8 | 69.8 | 110.1 | 60.1 | 15
59 | КТП-160 СДТ "Полиграфист" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДТ "Полиграфист" | 58.2 | 58.2 | 41.9 | 34.9 | 21.8
60 | КТП-2/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 55 | 68.5 | 51.3 | 38.5 | 15.4
61 | КТП-3/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 76.1 | 90.3 | 90.8 | 56.7 | 22.7
62 | КТП-160 СНТ Труд (Жт 404/160) | 160 | Самарская область, г. Жигулевск, мкр. В-3 | Физические и юридические лица | 27.6 | 30.1 | 39.7 | 21.5 | 13.4
63 | ТП-1-1/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 21.4 | 30.4 | 44.7 | 21.3 | 13.3
64 | ТП-1-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 37.7 | 58.6 | 18.8 | 25.4 | 15.9
65 | ТП-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 37.7 | 41.6 | 25.9 | 23.2 | 14.5
66 | ТП-3/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 27.7 | 41.5 | 28.4 | 21.5 | 13.4
67 | ТП-4/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 11.7 | 51.5 | 33.2 | 21.2 | 13.3
68 | ТП-8/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 79.7 | 65.4 | 83.6 | 50.4 | 20.2
69 | ТП Насосная-1/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 83.4 | 25.6 | 90.1 | 43.9 | 17.6
70 | ТП Насосная-2/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 22.3 | 65.4 | 36.8 | 27.4 | 11
71 | КТП-2201/250 | 250 | г.Самара, ул. Луцкая, 28 | Физические и юридические лица | 201.8 | 241.5 | 241.5 | 150.9 | 60.4
72 | ТП-120 квартал оборуд РУ-10кВ | 1000 | г.Самара, ул. Ленинская,215 | Физические и юридические лица | 936.7 | 720.8 | 892.9 | 562.1 | 56.2
|  | 1000 |  |  | 3.7 | 10.4 | 16.6 | 6.8 | 0.7
|  | 1000 |  |  | 677.7 | 1008.7 | 893.1 | 568.5 | 56.9
|  | 1000 |  |  | 3.8 | 28.3 | 4.8 | 8.1 | 0.8
73 | ТП-3096/2х400 | 400 | г.Самара, ул. Победы, 41 | Физические и юридические лица | 374.9 | 311.7 | 306 | 218.8 | 54.7
|  | 400 |  |  | 403.9 | 288.9 | 288.5 | 216.3 | 54.1
74 | РТП "Вертикаль" 4х1600 | 1600 | г.Самара, Московское ш., 17 | Физические и юридические лица | 1382.8 | 1314 | 1382.9 | 899.2 | 56.2
|  | 1600 |  |  | 39.6 | 21 | 14.7 | 16.6 | 1
|  | 1600 |  |  | 345.7 | 392.2 | 484.6 | 269.4 | 16.8
|  | 1600 |  |  | 25.6 | 14.4 | 30.4 | 15.5 | 1
75 | ТП-2786/2х630 | 630 | г. Самара, ул. Мичурина 54 | Физические и юридические лица | 417.9 | 544.8 | 662.4 | 358.2 | 56.9
|  | 630 |  |  | 599.1 | 654 | 435.9 | 372.3 | 59.1
76 | ТП-2063/3х400 | 400 | г. Самара, ул. Красноармейская 17 | Физические и юридические лица | 415 | 414.9 | 311.9 | 251.7 | 62.9
|  | 400 |  |  | 294.2 | 288.4 | 334.1 | 202 | 50.5
|  | 400 |  |  | 289 | 288.7 | 375.1 | 210 | 52.5
77 | ТП-65/2х630 | 630 | г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса 51 | Физические и юридические лица | 426.7 | 617.2 | 635.5 | 370.1 | 58.7
|  | 630 |  |  | 508.6 | 499 | 626.8 | 360.2 | 57.2
78 | КТП-Ш423/40 (2КТПН-ТВ//К-40) | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 32.6 | 40.6 | 42.9 | 25.6 | 64
79 | КТП-Ш805/40 | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 44 | 32.4 | 38.7 | 25.4 | 63.5
80 | 2БКТП/2х250 | 250 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 184.1 | 249.2 | 249.2 | 150.4 | 60.2
|  | 250 |  |  | 220.1 | 162.9 | 202.3 | 129 | 51.6
81 | ТП-Ш701/2х160 | 160 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 115.4 | 150.1 | 136.2 | 88.5 | 55.3
|  | 160 |  |  | 115.7 | 122.2 | 125.2 | 80 | 50
82 | КТП-У51/100 | 100 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 83.6 | 108.8 | 84.3 | 61 | 61
83 | КТП-Ж401/63 | 63 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 44.2 | 48.1 | 64.3 | 34.5 | 54.8
84 | КТП-915/100 | 100 | Самарская обл., Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Советская, 85 | Физические и юридические лица | 77 | 98.2 | 79.5 | 56.1 | 56.1
85 | КТП-КШК 708/160 | 160 | Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 60 лет Октября 21 | Физические и юридические лица | 132.3 | 157.2 | 138.6 | 94.4 | 59
86 | КТП-ЕЛХ 414/160 | 160 | Самарская обл., Елховский р-н, с. Елховка, ул. Почтовая 25 | Физические и юридические лица | 139.2 | 143.6 | 125.4 | 90 | 56.3
87 | КТП-Ис 1714/250 (РТКЕ-250) | 250 | Самарская обл., с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 100 | Физические и юридические лица | 245.6 | 173.3 | 180.5 | 132.1 | 52.8
88 | ТП Кр 1917/100 (ТМ-100) | 100 | Самарская обл., Кинель-Черкасский р-н, с. Кротовка, ул. Дорожная | Физические и юридические лица | 68.3 | 95.9 | 86.8 | 55.3 | 55.3
89 | ТП-ММ 717/40 | 40 | Самарская обл., Кинельский р-н, с. Малая Малышевка | Физические и юридические лица | 28.2 | 41.2 | 39.2 | 23.9 | 59.8
90 | КТП-Мус 1621/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 29.5 | 31.4 | 38.3 | 21.9 | 54.8
91 | КТП-Уз 8/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 38.7 | 35.7 | 35.4 | 24.2 | 60.5
92 | КТП-1001/100 | 100 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 88.1 | 94 | 95.5 | 61.2 | 61.2
93 | КТП-801/63 | 63 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 54.5 | 44.5 | 45.4 | 31.8 | 50.5
94 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 150.6 | 131.7 | 135.9 | 92.2 | 57.6
95 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 134.4 | 150.5 | 136.7 | 92.9 | 58.1
96 | КТП БОГ 1221/160 | 160 | Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Комсомольская, 72 | Физические и юридические лица | 145.8 | 115.5 | 159.5 | 92.7 | 57.9
97 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 33.2 | 39.8 | 35.2 | 23.8 | 59.5
98 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 33.7 | 38.1 | 43.7 | 25.5 | 63.8
99 | ТП КЯР 505/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 386.5 | 259.8 | 420.7 | 235.2 | 58.8
100 | КТП КЯР 1105/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 351.6 | 409 | 316.8 | 237.5 | 59.4
101 | КТП-10/0,4 | 100 | г. Тольятти, Автозаводской район, ПКЗ, ул. Транспортная, 22а | Физические и юридические лица | 67.9 | 102.6 | 78.2 | 54.8 | 54.8
102 | ТП-9901/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 391.8 | 282.7 | 357.3 | 227.4 | 56.9
|  | 400 |  |  | 421 | 374.9 | 288.3 | 239 | 59.8
103 | ТП-9902/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 432.6 | 322.6 | 421 | 259.2 | 64.8
|  | 400 |  |  | 271.4 | 282.8 | 375.2 | 204.8 | 51.2
104 | ТП-9903/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 271.2 | 265.6 | 391.8 | 204.7 | 51.2
|  | 400 |  |  | 294.4 | 363.6 | 300.5 | 211.3 | 52.8
105 | КТП-1/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 245.3 | 191.2 | 263.7 | 154.3 | 61.7
106 | КТП-2/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 227.7 | 238.3 | 191.3 | 144.9 | 58
107 | КТП-3/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 270.8 | 216.8 | 241.7 | 160.7 | 64.3
108 | ТП 9300/ 2х400кВА Ставропольская | 400 | г. Самара, ул. Ставропольская,51 | Физические и юридические лица | 323 | 277 | 340 | 207.2 | 51.8
|  | 400 |  |  | 403.2 | 299.6 | 259.9 | 212.2 | 53.1
109 | ТП 2х400 Стройтрест | 400 | г. Самара, ул. Степана Разина/ул. Ленинградская | Физические и юридические лица | 351.6 | 288.1 | 380.8 | 224.9 | 56.2
|  | 400 |  |  | 432.3 | 386.7 | 265.4 | 239 | 59.8
110 | 2БКТП 9600/2х1000кВА с оборудованием | 1000 | г.Самара, Октябрьский р-н, Пятая просека, уч. 31, к/н 63:0638003:1754 | Физические и юридические лица | 821.4 | 922 | 1066 | 619.2 | 61.9
|  | 1000 |  |  | 706.4 | 792.5 | 1066 | 565.3 | 56.5
111 | ТП-100/10/0,4 кВА "Омега" | 100 | Самарская обл., Волжский р-н,о.Поджабный, к/н 63:01:0801001:7 | Физические и юридические лица | 97 | 85.8 | 82.2 | 58.4 | 58.4
112 | 2БКТП 2х2000 кВА (ТП-1101), г.Самара, ЖК "Галактика" | 1000 | г.Самара, ул.Ново-Садовая,106 | Физические и юридические лица | 965.7 | 720.7 | 735.3 | 533.7 | 53.4
|  | 1000 |  |  | 821.2 | 749.1 | 1022.7 | 571.5 | 57.2
113 | КТП-8052/400 | 1000 | г. Самара, п. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 6 | Физические и юридические лица | 734.8 | 907.3 | 936.6 | 568.3 | 56.8
114 | КТП Елх-402/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 234.9 | 234.6 | 259.5 | 160.7 | 64.3
115 | КТП Елх-406/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 231.3 | 244.8 | 183.7 | 145.4 | 58.2
116 | КТП Елх-410/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 415.5 | 271 | 276.6 | 212.3 | 53.1
117 | КТП Елх-411/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 181 | 166.4 | 234.6 | 128.3 | 51.3
118 | КТП Елх-412/160 с. Елховка | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 104 | 113.8 | 118.5 | 74.1 | 46.3
119 | КТП Елх-422/100 с. Елховка | 100 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 69.3 | 69.9 | 101 | 52.9 | 52.9
120 | КТП Елх-426/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 259.7 | 392.4 | 351.7 | 221.2 | 55.3
121 | КТП Елх-901/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 299.8 | 409.3 | 277.2 | 217.4 | 54.4
122 | КТП Елх-307/400 с. Красные дома | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Красные дома | Физические и юридические лица | 271.5 | 414.8 | 277.5 | 212.4 | 53.1
123 | КТП Елх-722/160 с. Н.Кондурча | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Н.Кондурча | Физические и юридические лица | 106.5 | 129.9 | 118.5 | 78.2 | 48.9
124 | КТП Елх-718/250 с. Заблоцкое | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Заблоцкое | Физические и юридические лица | 187.3 | 195.4 | 219.7 | 132.8 | 53.1
125 | КТП Елх-713/400 с. Елх.озеро | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елх. озеро | Физические и юридические лица | 363 | 415.3 | 340.3 | 246.5 | 61.6
126 | ТП-1124/2х1000 | 1000 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 749.7 | 979.7 | 763.2 | 549.4 | 54.9
|  | 1000 |  |  | 734.7 | 806.7 | 850.5 | 527.2 | 52.7
127 | ТП-1125/2х1000 | 1000 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 849.8 | 706 | 1052 | 574.8 | 57.5
|  | 1000 |  |  | 964.8 | 835.6 | 706.3 | 552.5 | 55.3
128 | КТП 8077/2х250 | 250 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 259.6 | 187.5 | 187.3 | 139.8 | 55.9
|  | 250 |  |  | 249.4 | 173 | 252.1 | 148.7 | 59.5
129 | КТП 8078/2х250 | 250 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 270.4 | 259.9 | 260 | 174.2 | 69.7
|  | 250 |  | Физические и юридические лица | 183.7 | 263.3 | 231.2 | 149.5 | 59.8
130 | КТП КЯР 1203/250 АО "Красноярское РАЙПО" | 250 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Комсомольская 84 | Физические и юридические лица | 259.9 | 252.4 | 223.7 | 162.2 | 64.9
131 | КТП КЯР 602/160 ООО "Красноярский Хлебокомбинат" | 160 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника 8 | Физические и юридические лица | 150.3 | 157.7 | 159.9 | 103.1 | 64.4
132 | КТП КШК 516/160 ООО "Заготовитель" | 160 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская | Физические и юридические лица | 149.9 | 125.3 | 109.1 | 84.7 | 52.9
133 | ТП-1119/2х1250 ООО "Дельта-Строй | 1250 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Мусоргского с кадастровым номером 63:01:0612001:233 | Физические и юридические лица | 432.3 | 342.4 | 360.7 | 250.2 | 20
|  | 1250 |  |  | 1134.4 | 1170.5 | 1171 | 766.1 | 61.3 | 0
134 | КТП-100 10/0,4 б/о "Волжанка" | 100 | г. Самара, Самарский район, остров Поджабный, база отдыха «Волжанка» | Физические и юридические лица | 89.9 | 82.4 | 107 | 61.6 | 61.6
135 | ТП-2х630 6/0,4 кВ ЖК на Владимирской | 630 | г. Самара, пересечение пр-т Карла Маркса/ул. Владимирская, к/н 63:01:0109002:1756 | Физические и юридические лица | 653.2 | 553.6 | 445.3 | 364.1 | 57.8
|  | 630 |  |  | 635.3 | 535.3 | 408.3 | 348 | 55.2
136 | ТП-1238/2х630 | 630 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой. 95В | Физические и юридические лица | 481.6 | 508.9 | 681.2 | 368.4 | 58.5
|  | 630 |  |  | 671.5 | 645 | 544.6 | 410.2 | 65.1
137 | ТП-1/2х1000 (Т1, Т2) Корпус 42 КБАС | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 677.4 | 763.7 | 778 | 489.1 | 48.9
|  | 1000 |  |  | 835.7 | 1080.9 | 778 | 593.9 | 59.4
138 | ТП-2/250+400 кВА (Т-3,Т4) ТП-3460 | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 223.6 | 191.3 | 241.8 | 144.7 | 57.9
|  | 400 |  |  | 369.2 | 375.2 | 282.4 | 226.3 | 56.6
139 | ТП-3/400 (Т5) ЛИК | 400 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 340 | 346.2 | 294.7 | 216.2 | 54.1
140 | ТП-4/250 (Т6) Артскважины | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 270.4 | 230.9 | 162.9 | 146.4 | 58.6
141 | ТП-5 2х630 Котельная | 630 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 463 | 517.3 | 508.4 | 328.1 | 52.1
|  | 630 |  |  | 445 | 617.2 | 408.3 | 324.1 | 51.4
142 | ТП-6/2х1000 (Т9, Т10) Корпус 1 ЛКК | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 979.8 | 792.6 | 1008.4 | 612.9 | 61.3
|  | 1000 |  |  | 691.8 | 720.4 | 648.8 | 454.2 | 45.4
143 | ТП-7/250 (Т11) Гараж | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 256.2 | 205.4 | 180.9 | 141.6 | 56.6
144 | ЗТП-73 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 392.6 | 288.3 | 316.8 | 219.9 | 55
145 | ЗТП-91/250 мк-н Южный | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 201.8 | 201.9 | 205.8 | 134.3 | 53.7
146 | ЗТП-1 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 152.9 | 169.1 | 122.4 | 97.9 | 61.2
147 | ЗТП-11 | 250 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 162.8 | 219.7 | 263.3 | 142.3 | 56.9
148 | ЗТП-12 | 160 | г. Похвистнево, ул.Пушкина | Физические и юридические лица | 127.3 | 171.2 | 123 | 92.9 | 58.1
149 | ЗТП-13 | 400 | г. Похвистнево, ЦРП "Южный" | Физические и юридические лица | 306.2 | 305.6 | 346.1 | 211.1 | 52.8
150 | ЗТП-15 | 400 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 259.3 | 398.3 | 432.6 | 240.3 | 60.1
151 | ЗТП-17 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 300.1 | 357.6 | 323.1 | 216.2 | 54.1
152 | ЗТП-21 | 400 | г. Похвистнево, ул.Жуковского | Физические и юридические лица | 305.4 | 340.2 | 265.8 | 200.9 | 50.2
153 | ЗТП-22 | 400 | г. Похвистнево, УТТ | Физические и юридические лица | 374.8 | 322.6 | 392.3 | 240.2 | 60.1
154 | ЗТП-24 | 180 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 140.1 | 176.5 | 186.8 | 110.9 | 61.6
155 | ЗТП-25 | 250 | г. Похвистнево, База ОРСа | Физические и юридические лица | 206.1 | 184 | 259.4 | 143.1 | 57.2
156 | ЗТП-28 | 250 | г. Похвистнево, ул.Малиновского | Физические и юридические лица | 263.4 | 216.8 | 184.4 | 146.5 | 58.6
157 | ЗТП-32 | 250 | г. Похвистнево, школа №3 | Физические и юридические лица | 209.3 | 241.9 | 172.8 | 137.5 | 55
158 | ЗТП-34 | 250 | г. Похвистнево, Поликлинника, ул.Буденного | Физические и юридические лица | 198.7 | 191.2 | 245.3 | 140 | 56
159 | ЗТП-35 | 250 | г. Похвистнево, ул.Гоголя, насосная станция | Физические и юридические лица | 263.2 | 191.6 | 191 | 142.3 | 56.9
160 | ЗТП-36 2х400 | 400 | г. Похвистнево, Очистные сооружения, ул.Гоголя | Физические и юридические лица | 265.7 | 357.9 | 328.4 | 209.8 | 52.5
|  | 400 |  |  | 420.6 | 404 | 398.3 | 269.5 | 67.4
161 | ЗТП-43 | 160 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова | Физические и юридические лица | 120.1 | 118.3 | 115.7 | 78 | 48.8
162 | ЗТП-47 2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Мира-Буденного | Физические и юридические лица | 404 | 322.8 | 283.1 | 222.6 | 55.7
|  | 400 |  |  | 351.7 | 260 | 317.2 | 204.7 | 51.2
163 | ЗТП-5 | 400 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова,26 | Физические и юридические лица | 259.8 | 259.6 | 329.1 | 187 | 46.8
164 | ЗТП-51 1х250+1х315 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 220.2 | 248.9 | 223.2 | 152.6 | 61
|  | 315 |  |  | 340.6 | 317.8 | 240.4 | 198.1 | 62.9
165 | ЗТП-52/1х250+1х160 | 250 | г. Похвистнево, Роддом (Больничный городок) | Физические и юридические лица | 195.3 | 184 | 169.7 | 121 | 48.4
|  | 160 |  |  | 163.7 | 106.8 | 108.7 | 83.6 | 52.3
166 | ЗТП-55 | 250 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 206.1 | 259.6 | 237.9 | 155.1 | 62
167 | ЗТП-56 | 250 | г. Похвистнево, ул.Строителей | Физические и юридические лица | 191.1 | 266.7 | 249.1 | 155.8 | 62.3
168 | ЗТП-59/2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Розылинская | Физические и юридические лица | 311.5 | 358.1 | 392.5 | 234.1 | 58.5
|  | 400 |  |  | 323 | 265.8 | 420.6 | 222.5 | 55.6
169 | ЗТП-6/315 | 315 | г. Похвистнево, ул.Гагарина |  | 318.1 | 277.1 | 254.8 | 187.3 | 59.5
170 | ЗТП-60/2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 392.5 | 374.9 | 432.9 | 264.5 | 66.1
|  | 400 |  |  | 403.8 | 300 | 328.8 | 227.6 | 56.9
171 | ЗТП-61 | 250 | г. Похвистнево, Школа искусств, мощн.160кВт |  | 198.5 | 195 | 227.7 | 136.9 | 54.8
172 | ЗТП-65/2х400 | 400 | г. Похвистнево, Райбольница ул.Мира | Физические и юридические лица | 282.3 | 409.1 | 346.5 | 228.8 | 57.2
|  | 400 |  |  | 346.3 | 375.3 | 328.8 | 231.5 | 57.9
173 | ЗТП-66 | 400 | г. Похвистнево, Профилакторий | Физические и юридические лица | 403.7 | 363.5 | 339.8 | 244 | 61
174 | ЗТП-69 | 250 | г. Похвистнево, ул.Революционная, во дворе д.105 | Физические и юридические лица | 270.3 | 230.4 | 223.8 | 159.7 | 63.9
175 | ЗТП-7 | 400 | г. Похвистнево, ул.Комсомольская, Гагарина,18а | Физические и юридические лица | 363.6 | 363.3 | 311.7 | 228.9 | 57.2
176 | ЗТП-70 2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 381.1 | 432.8 | 288.5 | 243 | 60.8
|  | 400 |  |  | 288.8 | 265.8 | 259.3 | 179.4 | 44.9
177 | ЗТП-72 | 250 | г. Похвистнево, школа №7 | Физические и юридические лица | 256.4 | 267.3 | 213 | 162.4 | 65
178 | ЗТП-75/2х400 | 400 | г. Похвистнево,территория ПЛ-61 | Физические и юридические лица | 305.8 | 329.1 | 432.1 | 235.2 | 58.8
|  | 400 |  |  | 276.9 | 409.3 | 288.6 | 214.8 | 53.7
179 | ЗТП-76 | 400 | г. Похвистнево, АТС | Физические и юридические лица | 369.3 | 282.3 | 346.3 | 219.9 | 55
180 | ЗТП-78 | 100 | г. Похвистнево, ул.Юбилейная | Физические и юридические лица | 85.6 | 94.1 | 100.9 | 61.8 | 61.8
181 | ЗТП-8 | 250 | г. Похвистнево, пер.Банный ЦРП "Северный" | Физические и юридические лица | 213.1 | 230.6 | 212.6 | 144.6 | 57.8
182 | ЗТП-82 | 250 | г. Похвистнево, на террит.комбайного цеха АО"Универсал" | Физические и юридические лица | 216.4 | 219.6 | 180.2 | 135.8 | 54.3
183 | ЗТП-33 | 160 | г. Похвистнево, ул.Н-Полевая | Физические и юридические лица | 122.4 | 171.4 | 162.1 | 100.5 | 62.8
184 | ЗТП-30 | 250 | г. Похвистнево, ул.Осипенко-Полевая | Физические и юридические лица | 252.9 | 209.6 | 259.5 | 159.1 | 63.6
185 | КТП-10 2*400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Ленинградская,2/1 | Физические и юридические лица | 265 | 352.3 | 265.3 | 194.5 | 48.6
|  | 400 |  |  | 305.7 | 316.8 | 415.4 | 228.8 | 57.2
186 | КТП-1301 "Зерноток" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 127 | 136.3 | 111.6 | 82.6 | 51.6
187 | КТП-1302 "Поселок" | 315 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 227.4 | 317.6 | 313.5 | 189.2 | 60.1
188 | КТП-1304 "Поселок" | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 322.6 | 311.7 | 299.7 | 205.9 | 51.5
189 | КТП-1305 "Поселок" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 113.1 | 145.6 | 157.3 | 91.7 | 57.3
190 | КТП-1306 "Водобашня" | 40 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 41.1 | 41.3 | 29 | 24.6 | 61.5
191 | КТП-14 | 250 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 238.3 | 270.8 | 173.5 | 150.4 | 60.2
192 | КТП-18 | 250 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 128 | Физические и юридические лица | 216.8 | 224 | 165.7 | 133.7 | 53.5
193 | КТП-19 | 400 | г. Похвистнево, ул.Тельмана | Физические и юридические лица | 328.8 | 276.7 | 374.7 | 216 | 54
194 | КТП-2 | 100 | г. Похвистнево, пос.Журавлиха | Физические и юридические лица | 96.7 | 72.3 | 76.6 | 54.1 | 54.1
195 | КТП-20 | 100 | г. Похвистнево, Ретранслятор | Физические и юридические лица | 106.6 | 86.4 | 65.3 | 56.9 | 56.9
196 | КТП-23 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 256.2 | 245.4 | 201.7 | 155 | 62
197 | КТП-26 | 160 | г. Похвистнево, (р-н ул.Орликова) | Физические и юридические лица | 136.1 | 162.3 | 122.5 | 92.8 | 58
198 | КТП-27 | 100 | г. Похвистнево, Стадион | Физические и юридические лица | 99.5 | 91.1 | 105.2 | 65.2 | 65.2
199 | КТП-3 | 160 | г. Похвистнево, ул.Революционная | Физические и юридические лица | 152.7 | 108.5 | 157.3 | 92.2 | 57.6
200 | КТП-31 | 160 | г. Похвистнево, ул.Озерная | Физические и юридические лица | 117.7 | 104.4 | 111.5 | 73.5 | 45.9
201 | КТП-37 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор, скважина №7, 73 | Физические и юридические лица | 107.2 | 85.5 | 70 | 57.9 | 57.9
202 | КТП-38 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №19, 11, 12 | Физические и юридические лица | 234.8 | 248.5 | 212.6 | 153.4 | 61.4
203 | КТП-39 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 87.2 | 86.9 | 77 | 55.3 | 55.3
204 | КТП-4 | 250 | г. Похвистнево, ул. Чапаева | Физические и юридические лица | 234.4 | 216.5 | 227 | 149.4 | 59.8
205 | КТП-40 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 86.4 | 74.1 | 108.3 | 59.2 | 59.2
206 | КТП-41 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 107.1 | 103.2 | 91.5 | 66.5 | 66.5
207 | КТП-42 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Восточная | Физические и юридические лица | 76.8 | 65.6 | 77 | 48.4 | 48.4
208 | КТП-44 | 250 | г. Похвистнево, ул.Куйбышева, кот.№2 | Физические и юридические лица | 245.7 | 213.1 | 166.2 | 137.8 | 55.1
209 | КТП-48 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески ул.Краснопутиловская | Физические и юридические лица | 107.2 | 106.6 | 92.5 | 67.5 | 67.5
210 | КТП-49 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 132.2 | 138.8 | 106.7 | 83.2 | 52
211 | КТП-50 | 63 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 47.5 | 47.7 | 46.6 | 31.3 | 49.7
212 | КТП-53 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №14 | Физические и юридические лица | 85.6 | 78.6 | 88.2 | 55.6 | 55.6
213 | КТП-54 | 100 | г. Похвистнево, ГАИ, скважина №17 | Физические и юридические лица | 94.1 | 85.8 | 102.7 | 62.3 | 62.3
214 | КТП-57 | 250 | г. Похвистнево, ул.Октябрьская, д.5,7 и 9 | Физические и юридические лица | 172.8 | 248.8 | 226.9 | 142.9 | 57.2
215 | КТП-58 | 400 | г. Похвистнево, Водозабор | Физические и юридические лица | 340.5 | 322.7 | 420.9 | 238.9 | 59.7
216 | КТП-80 | 100 | г. Похвистнево, ул.Железнодорожная | Физические и юридические лица | 76.8 | 88.2 | 88 | 55.8 | 55.8
217 | КТП-62 | 250 | г. Похвистнево, База ГЭС | Физические и юридические лица | 234.6 | 212.5 | 194.9 | 141.5 | 56.6
218 | КТП-63 | 160 | г. Похвистнево, ул.Щербакова, Церковь | Физические и юридические лица | 118.3 | 122.7 | 134.4 | 82.7 | 51.7
219 | КТП-64 | 250 | г. Похвистнево, ул.Мичурина-Сенная | Физические и юридические лица | 172.8 | 201.8 | 231.3 | 133.5 | 53.4
220 | КТП-67 | 250 | г. Похвистнево, ул.Кольцова | Физические и юридические лица | 176.5 | 230.4 | 238.2 | 142.2 | 56.9
221 | КТП-68 | 160 | г. Похвистнево, ВКХ, скв.№18, 19 | Физические и юридические лица | 132.3 | 161.9 | 173 | 103 | 64.4
222 | КТП-71 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор ГЭС, скважина №20, 21 | Физические и юридические лица | 259.9 | 180.4 | 270.5 | 156.7 | 62.7
223 | КТП-74 | 160 | г. Похвистнево, ул.Нагорная | Физические и юридические лица | 113.8 | 110.8 | 127.4 | 77.6 | 48.5
224 | КТП-79 | 250 | г. Похвистнево, пос.Венера "Сельхозтранс" | Физические и юридические лица | 252.5 | 241.8 | 266.6 | 167.7 | 67.1
225 | КТП-81 | 400 | г. Похвистнево, проходная на тер.ОАО"Агроснаб" | Физические и юридические лица | 432 | 375 | 380.2 | 261.7 | 65.4
226 | КТП-83 | 100 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова, (водокачка) | Физические и юридические лица | 73.9 | 78.7 | 78.2 | 50.9 | 50.9
227 | КТП-84 | 250 | г. Похвистнево, на базе по ул.Октябрьская,75 | Физические и юридические лица | 184 | 216.5 | 252.9 | 144 | 57.6
228 | КТП-86 | 63 | г. Похвистнево, пос. Венера 2-ая | Физические и юридические лица | 49 | 44.2 | 54.6 | 32.6 | 51.7
229 | КТП-87 | 160 | г. Похвистнево, на территории ДСЭП | Физические и юридические лица | 113.3 | 124.5 | 150.1 | 85.5 | 53.4
230 | КТП-89 | 160 | г. Похвистнево, пос.Калиновка | Физические и юридические лица | 159.5 | 134.3 | 150.2 | 97.9 | 61.2
231 | КТП-90 | 250 | г. Похвистнево, пер.Дружбы,4 | Физические и юридические лица | 205.9 | 191.2 | 190.9 | 129.6 | 51.8
232 | КТП-94 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные Пески | Физические и юридические лица | 71.2 | 78.1 | 86.6 | 52 | 52
233 | РП-10/1х400+1х160 "Бережкова" | 400 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 391.8 | 397.6 | 328.8 | 246.5 | 61.6
|  | 160 |  |  | 109 | 172.8 | 106.7 | 85.6 | 53.5
234 | ТП-1303 | 250 | г. Похвистнево, пос.Октябрьский ул.Ленина | Физические и юридические лица | 245.5 | 219.6 | 183.9 | 143 | 57.2
235 | ТП-1307 | 100 | г. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул.Кооперативная,14 | Физические и юридические лица | 104.6 | 103 | 95.3 | 66.8 | 66.8
236 | ТП-92 | 400 | г. Похвистнево, пос.Вязовка (Дуслык) | Физические и юридические лица | 351.9 | 277.1 | 374.7 | 221.2 | 55.3
237 | ТП-93 | 160 | г. Похвистнево, Спорткомплекс ул.Кооперативная | Физические и юридические лица | 113.3 | 110.7 | 104.5 | 72.4 | 45.3
238 | КТП ЧЛК-601/10 | 10 | Клявлинский район, с. Зеленый Ключ, ул. Молодежная, 6 | Физические и юридические лица | 11.2 | 9.1 | 8.2 | 6.3 | 63
239 | КТП 1305/100 | 100 | с. Б. Глушица, ул. Дорож-ная, 12 (адм.здание) | Физические и юридические лица | 68.5 | 86.7 | 100.1 | 56.3 | 56.3
240 | ТП КШК 105/100 | 100 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Октябрьская 1А (Ба-за-1) | Физические и юридические лица | 107.4 | 95.7 | 90.2 | 64.6 | 64.6
241 | КТП Бог 609/100 | 100 | с. Богатое (Управле-ние №9) | Физические и юридические лица | 91 | 75.7 | 99.7 | 58.7 | 58.7
242 | ТП Т 1207/160 | 160 | Кинельский район, п. Смышляевка (База) ул. Механиков 4 | Физические и юридические лица | 147.9 | 162.1 | 133.6 | 97.8 | 61.1
243 | СТП ДУ 1940/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, ул. Гаражная, 4 «А» | Физические и юридические лица | 9.4 | 8.7 | 9.9 | 6.2 | 62
244 | ТП ДУ816/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, кад. №63:17:1602011:1135 | Физические и юридические лица | 8.7 | 11.5 | 11.7 | 7 | 70
245 | ТП Т 1280/10 | 10 | Волжский район, п. Стройкерамика, ГРБП №1 | Физические и юридические лица | 8.1 | 9.3 | 8 | 5.6 | 56
246 | СТП 10 | 10 | Красноярский район район, пос.г.т. Ново-семейкино, ул.Солнечная | Физические и юридические лица | 10.3 | 8.9 | 9.9 | 6.4 | 64
247 | КТП КМШ 524/25 | 25 | Камышлинский рай-он, с.Камышла, ул.Транспортная, 16, кад. №:63:20:100301:0035 | Физические и юридические лица | 19.5 | 20.8 | 24.1 | 14.2 | 56.8
248 | КТП Ч 522/60 | 60 | Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы | Физические и юридические лица | 48.5 | 56.3 | 47.2 | 33.5 | 55.8
249 | ТП А-2002/100 | 100 | с. Алексеевка, ул. Спортивная, 15 | Физические и юридические лица | 101.2 | 105.5 | 72.2 | 61.5 | 61.5
250 | ТП ЧВ-1109/63 | 63 | с. Челно-Вершины, ул. Промышлен-ная,11 район (База) | Физические и юридические лица | 53.5 | 68.3 | 58.3 | 39.7 | 63
251 | ТП-505/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Северная, 10 | Физические и юридические лица | 705.8 | 821.5 | 1066.5 | 571.7 | 57.2
|  | 1000 |  |  | 878.6 | 922.1 | 864.3 | 587.4 | 58.7
252 | ТП-1/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 892.9 | 1037.7 | 749 | 590.6 | 59.1
|  | 1000 |  |  | 692.2 | 965.6 | 965 | 578.1 | 57.8
253 | ТП-2/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 705.7 | 720.1 | 1008.6 | 536.5 | 53.7
|  | 1000 |  |  | 879.1 | 778.3 | 907.3 | 565.3 | 56.5
254 | ТП-Картофелехранилище | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 82 | Физические и юридические лица | 1037.1 | 965.6 | 864.5 | 631.9 | 63.2
|  | 1000 |  |  | 778.2 | 950.9 | 735 | 543.1 | 54.3
255 | ТП-5260006/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 993.6 | 864.4 | 965.1 | 622.2 | 62.2
|  | 1000 |  |  | 893.5 | 921.8 | 777.8 | 571.5 | 57.2
256 | ТП-5260007/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 749.1 | 907.8 | 821.2 | 546.2 | 54.6
|  | 1000 |  |  | 994.2 | 994.5 | 692 | 590.8 | 59.1
257 | ТП-5040016/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Транспортная, 26А | Физические и юридические лица | 936.5 | 1051.6 | 691.9 | 590.7 | 59.1
|  | 1000 |  |  | 648.2 | 965.5 | 1008 | 577.8 | 57.8
258 | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА "Проран" | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный,б/о Проран | Физические и юридические лица | 245.8 | 177 | 252.3 | 148.8 | 59.5
259 | ТП-1852 (2х400кВА) | 400 | г.Самара, ул Авроры,63 | Физические и юридические лица | 283.1 | 311.6 | 381.1 | 215.1 | 53.8
|  | 400 |  |  | 294.5 | 259.8 | 426.5 | 216.2 | 54.1
260 | ТП "Связист"/250 кВА | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, с.п.Светлое поле | Физические и юридические лица | 266.9 | 201.7 | 201.6 | 147.7 | 59.1
261 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,цех убоя птицы | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 282.9 | 351.5 | 317.4 | 209.8 | 52.5
262 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,инкубатор | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 288 | 334.2 | 375.2 | 219.8 | 55
263 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,база СП "Калиновка" | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 271.7 | 311.1 | 357.4 | 207.2 | 51.8
264 | КТП 10/0,4 кВ-1*400 кВА | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 276.7 | 323.2 | 426.8 | 226.3 | 56.6
265 | КТП КУР 1240/630кВА | 630 | Самарская обл., Волжский р-н, с.п.Власть Труда, ул. Вишневая | Физические и юридические лица | 417.4 | 480.9 | 563.1 | 322.1 | 51.1
266 | КТП-10/0,4-43 СТБ-2 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, п. Кириллинский | Физические и юридические лица | 226.8 | 219.6 | 212.7 | 145.3 | 58.1
267 | ТП-1250 | 1250 | Самарская обл., г.Отрадный, р-н ПМК-6, 1-я очередь,уч б/н | Физические и юридические лица | 1278.2 | 810.8 | 1332.7 | 754.1 | 60.3
268 | РТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 572.3 | 453.7 | 409 | 316.3 | 50.2
|  | 630 |  |  | 408.9 | 417.5 | 517.8 | 296.3 | 47
269 | РТП-2 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 526.5 | 517.2 | 517.5 | 344.1 | 54.6
|  | 630 |  |  | 509 | 572.3 | 436.3 | 334.5 | 53.1
270 | ТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 581.1 | 490.3 | 409.1 | 326.3 | 51.8
|  | 630 |  |  | 554.2 | 663 | 671.7 | 416.3 | 66.1
271 | ТП-2 2*400 кВА | 400 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 357.7 | 288.4 | 432.9 | 237.8 | 59.5
|  | 400 |  |  | 414.8 | 293.8 | 340.2 | 231.2 | 57.8
272 | ТП-3 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 581.1 | 481.2 | 508.4 | 346.2 | 55
|  | 630 |  |  | 653.9 | 644.7 | 544.5 | 406.2 | 64.5
273 | ТП-4 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 554 | 435.8 | 535.5 | 336.2 | 53.4
|  | 630 |  |  | 472.2 | 518.1 | 427.4 | 312.5 | 49.6
274 | ТП-5 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 489.9 | 426.4 | 471.9 | 306 | 48.6
|  | 630 |  |  | 607.9 | 681 | 653.4 | 428.1 | 68
275 | ТП-6 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 252.6 | 162.2 | 213.3 | 138.4 | 55.4
|  | 250 |  |  | 212.6 | 249 | 191.3 | 143.9 | 57.6
276 | ТП-7 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 481.6 | 517.8 | 535.3 | 338.2 | 53.7
|  | 630 |  |  | 590.4 | 608.3 | 536.1 | 382.3 | 60.7
277 | ТП-8 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 106.7 | 131.7 | 143.8 | 84.2 | 52.6
|  | 160 |  |  | 168.4 | 123.1 | 159.1 | 99.3 | 62.1
278 | ТП-9 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 177.3 | 180.3 | 191.3 | 121 | 48.4
|  | 250 |  |  | 255.7 | 187.9 | 184.3 | 138.4 | 55.4
279 | ТП-10 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 256 | 198.3 | 173.7 | 138.4 | 55.4
|  | 250 |  |  | 249.2 | 198.4 | 245.7 | 152.8 | 61.1
280 | ТП-11 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 32.4 | 32.6 | 51.2 | 25.6 | 16
|  | 160 |  |  | 136 | 111 | 148.4 | 87.1 | 54.4
281 | ТП-12 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 109.1 | 106.1 | 136.6 | 77.5 | 48.4
|  | 160 |  |  | 120.2 | 170.7 | 108.5 | 88 | 55
282 | ТП-СТА1 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2304.9 | 2484.5 | 1800.6 | 1452.4 | 58.1
|  | 2500 |  |  | 1764.6 | 2700.6 | 1728.4 | 1365.1 | 54.6
283 | ТП-СТА2 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2124.9 | 1764.9 | 2629 | 1436.7 | 57.5
|  | 2500 |  |  | 720.2 | 792.6 | 612.8 | 468.5 | 18.7 | 0
284 | ТП-СТИ КТП 2х250/6/0,4кВ | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 234.2 | 245.1 | 173.1 | 143.8 | 57.5
|  | 250 |  |  | 205.5 | 241.9 | 260 | 155.9 | 62.4
285 | ТП-1 КТП 2х630/6/0,4кВ | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 481.6 | 544.6 | 599.5 | 358.3 | 56.9
|  | 630 |  |  | 418.2 | 499.4 | 644.8 | 344.4 | 54.7
286 | КТП - 6/0,4 кВ 2х630 кВА размером 5,4 х 3,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 490.9 | 554 | 544.6 | 350.3 | 55.6
|  | 630 |  |  | 471.9 | 526.7 | 454.5 | 320.3 | 50.8
287 | КТП - 6/0,4 кВ 1х630 кВА размером 3,1 х 2,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 581.2 | 499.3 | 481.1 | 344.2 | 54.6
288 | КТП - 6/0,4 кВ 2х400 кВА размером 2,7 х 1,1 м | 400 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 282.9 | 346.1 | 375.3 | 221.3 | 55.3
|  | 400 |  |  | 300.1 | 311.1 | 357.2 | 213.4 | 53.4
289 | ТП НЛТ-1 КТП 2х1600/6/0,4 кВ (тупиковая) | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 231.1 | 184.9 | 162.2 | 127.4 | 8
|  | 1600 |  |  | 230.7 | 576.2 | 369.3 | 259.2 | 16.2
290 | 2КТПТ 1600/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 415.3 | 461.6 | 115.8 | 218.8 | 13.7
|  | 1600 |  |  | 346.4 | 391.9 | 300.4 | 228.9 | 14.3
291 | 2КТПТ 2500/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 484.6 | 530.6 | 484.3 | 330.5 | 20.7
|  | 1600 |  |  | 530.5 | 553.2 | 391.9 | 325.2 | 20.3
292 | ТП-СТА3 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 864.3 | 720.2 | 360.3 | 428.6 | 17.1
|  | 2500 |  |  | 756.5 | 324.2 | 504.8 | 349.4 | 14
293 | ТП-ЗТИ-1 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (проходная) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 1620.9 | 1872.3 | 2556.3 | 1333.3 | 53.3
|  | 2500 |  |  | 2340.7 | 2448.9 | 2700.7 | 1650.9 | 66
294 | ТП ЗТИ-2 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 1944.9 | 2484.8 | 2664.5 | 1563.6 | 62.5
|  | 2500 |  |  | 1728.2 | 1620.7 | 2700.7 | 1333.3 | 53.3
295 | ТП-РУК-1 КТП 2х250/6/0,4 кВ (тупиковая) | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 199 | 249.3 | 263 | 156.8 | 62.7
|  | 250 |  |  | 244.8 | 213.1 | 241.3 | 154.1 | 61.6
296 | ТП Бог 414/63 | 63 | Самарская обл.,г.о.Жигулёвск, с.Ширяево | Физические и юридические лица | 45.7 | 49.1 | 53.9 | 32.8 | 52.1
297 | ТП-406 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 302.5 | 245.4 | 331.4 | 193.8 | 19.4
|  | 1000 |  |  | 72.1 | 173.3 | 115.5 | 79.5 | 8
298 | ТП-407 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 187.7 | 273.7 | 216.2 | 149.3 | 14.9
|  | 1000 |  |  | 288.2 | 173.8 | 101.5 | 124.2 | 12.4
299 | КТПн-35 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 345.9 | 159.3 | 159.2 | 146.4 | 14.6
|  | 1000 |  |  | 951 | 1066.1 | 777.7 | 616 | 61.6
300 | ТП-36 10/0,4 кВ/1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 274.3 | 331.5 | 259.9 | 190.8 | 19.1
301 | КТП 6/0,34/400кВА | 400 | г. Самара, Красноярский район | Физические и юридические лица | 110.2 | 35 | 47.1 | 42.4 | 10.6
302 | ТП-ПМК 6/0,4/400 кВА | 400 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Промышленная, 16 | Физические и юридические лица | 386.7 | 352 | 334.4 | 236.5 | 59.1
303 | ТП-Вз2419/160 кВА | 160 | Самарская обл, Волжский район, СНТ "Ландыш" | Физические и юридические лица | 161.7 | 159.4 | 127 | 98.8 | 61.8
304 | ТП-1 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 288.7 | 468.9 | 360.7 | 246.5 | 9.9
|  | 2500 |  |  | 432.2 | 469 | 252.7 | 254.3 | 10.2
305 | ТП-2 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 864.8 | 684.5 | 468.7 | 444.8 | 17.8
|  | 2500 |  |  | 900.5 | 864.5 | 180.6 | 428.8 | 17.2
306 | ТП-"БР2"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 1066.4 | 792.8 | 648.2 | 552.6 | 55.3
|  | 1000 |  |  | 936 | 706.2 | 836.2 | 546.2 | 54.6
307 | ТП-"БР3"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 778.2 | 878.6 | 994.5 | 584.3 | 58.4
|  | 1000 |  |  | 878.7 | 749 | 821 | 539.7 | 54
308 | ТП-"БР4"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 1051.9 | 807.4 | 677.2 | 559 | 55.9
|  | 1000 |  |  | 749.7 | 648 | 777.8 | 479.5 | 48
309 | ТП-"БР5"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 778.4 | 1051.2 | 663.1 | 549.4 | 54.9
|  | 1000 |  |  | 950.9 | 950.5 | 1051.6 | 650.8 | 65.1
310 | ТП-"БР6" 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 1022.8 | 1052.1 | 749.4 | 622.5 | 62.3
|  | 1000 |  |  | 648.6 | 705.7 | 936.6 | 504.9 | 50.5
311 | ТП-7 10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 662.8 | 849.6 | 921.7 | 536.5 | 53.7
|  | 1000 |  |  | 1052.1 | 1008.7 | 778.2 | 625.7 | 62.6
312 | КТП 6/0,4/250кВА | 1000 | Самарская обл, поселок Светлое Поле, район Красноярский, улица Советская, дом 3 | Физические и юридические лица | 677.1 | 691.5 | 994.6 | 520.8 | 52.1
313 | ТП-1737 6/0,4/2х 250 кВА | 250 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 180.7 | 219.9 | 259.8 | 145.6 | 58.2
|  | 250 |  |  | 245.7 | 162.6 | 245.5 | 144.1 | 57.6
314 | КТП-100 кВа 10/0,4 кВ | 100 | Самарская область, Кинельский район, к.н 63:22:0000000:213 | Физические и юридические лица | 71.1 | 95.9 | 80.8 | 54.6 | 54.6
315 | ТП-1578 250кВА 6/0,4 кВ | 250 | г. Самара,Кировский район, Просека 9, берег реки Волги, д.59а | Физические и юридические лица | 244.8 | 198.3 | 205.2 | 142.9 | 57.2
316 | ТП-3332 2х1000 кВА 6/0,4кВ | 1000 | г. Самара,проспект Кирова/Льговский переулок | Физические и юридические лица | 86.9 | 216.6 | 86.8 | 86 | 8.6
|  | 1000 |  |  | 230.7 | 231 | 245.7 | 155.9 | 15.6
317 | КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 250 | г.Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная. к.н. 63:01:0714003:8850 | Физические и юридические лица | 216.1 | 162.5 | 180.6 | 123.2 | 49.3
318 | КТП 96/2х630 кВа г Похвистнево | 630 | 445091, Самарская область, Похвистнево г, Южный мкр, к/н 63:07:0105011:1153,к/н 63:07:0105011:1744 | Физические и юридические лица | 163.6 | 55.1 | 55.1 | 60.3 | 9.6
|  | 630 |  |  | 471.9 | 454.5 | 454.1 | 304.3 | 48.3
319 | КТП-6/0,4 кВ 250 кВа "Монтажник" | 250 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 249 а | Физические и юридические лица | 184.2 | 205.5 | 248.8 | 140.7 | 56.3